2017年全国职业院校技能大赛高职组

“风光互补发电系统安装与调试”赛项规程

一、赛项名称

赛项编号：GZ-2017004

赛项名称：风光互补发电系统安装与调试

英语翻译：Installation and Adjustment of Wind/Solar Hybrid System

赛项组别：高职组

赛项归属产业：制造类、能源动力与材料类

二、竞赛目的

通过竞赛展示高职院校学生在风光互补发电原理、系统设计、安装调试、故障排除、工程应用、能源信息化的实践能力和良好职业素养，检验和展示高职院校能源产业、加工制造、信息技术等相关专业教学改革成果，引领和促进高职院校与本赛项相关专业的教学改革。在“十三五”规划中“能源结构优化升级，优先发展清洁能源”的政策指引下，推动高职院校新能源技术应用专业及相关专业的建设，培养新能源产业发展需要的高技术技能人才。

三、竞赛内容

本竞赛由技能、综合素质二部分内容组成，其中技能部分占权重95%，职业素养部分占权重5%。竞赛时间为4小时。具体见表1。

表1  竞赛内容、时间与权重表

| 竞赛内容 | 竞赛时间（小时） | 所占权重（%） |
| --- | --- | --- |
| 技能部分 | 4 | 95 |
| 职业素养 |  | 5 |

（一）技能竞赛内容

技能竞赛4小时,在KNT-WP01风光互补发电实训系统平台上进行。

竞赛内容涉及光伏电站搭建、风电场搭建、风光互补运营、监控和能源信息化管理系统的安装、接线、测试、编程、调试、故障排除等实训考核以及职业素养考核。根据任务书,完成以下操作内容:

光伏电站的搭建：光伏电池组件、投射灯、光线传感器的安装；光伏电池伏安特性的测试；光伏供电系统的控制单元、接口单元、可编程序控制器、传感器、智能仪表、继电器等器件的安装、接线和测试；光伏电池组件对光跟踪的程序编制和测试；光伏供电系统相关电路的绘制与分析。

风电场的搭建：风力供电系统的控制单元、接口单元、可编程序控制器、传感器、智能仪表、继电器等器件的安装、接线和测试；风力供电装置安装和风力供电系统的程序编制和测试；风力发电机的输出特性测试；风力供电系统相关电路的绘制与分析。

风光互补运营：蓄电池组充放电工作参数的测试、保护电路测试，逆变器工作参数测试，逆变系统相关电路的绘制与分析，多能源、多负载能源调度运营，系统的故障排除。

监控与能源管理：通信电缆的焊接及通信系统的参数设置与测试。光伏电站和风电场的远程控制（上位机）和本地控制（面板和触摸屏）。监控系统和触摸屏组态界面的设计、数据采集与显示以及能源管理等功能。

1.光伏电站搭建（35%）

(1)参赛选手根据任务书要求，将大赛提供的光伏电池组件、投射灯、光线传感器、二维运动机构、减速箱、摆杆支架等器件与设备组装成光伏供电装置，并搭建两个光伏电站。

(2)在不同的条件下，光伏电池组件串联、并联、串并联，检测开路电压和短路电流，分析光伏电池组件工作特性。

(3)分析光线传感器的工作原理。

(4)参赛选手根据任务书要求，将大赛提供的光伏供电控制单元、DSP核心单元、信号处理单元、接口单元、可编程序控制器、触摸屏、直流电压表、直流电流表、蓄电池组、负载、按钮、继电器、断路器等器件与组件，安装在“光伏供电系统”网孔架内（接线排和走线槽已经安装好）。

(5)根据任务书要求，完成光伏供电系统的布线和接线。

(6)根据可编程序控制器输入输出端口的定义，编制光伏电池组件跟踪光源的程序。

(7)改变光伏电池组件的负载大小和投射灯的光照度，检测光伏电池组件的输出电压和电流，绘制光伏电池组件的伏安特性曲线和输出功率曲线。分析光伏电池组件的非线性输出特性和MPPT特性。

(8)绘制光伏供电系统相关电路图并分析。

(9)光伏发电过程中的故障排除。

2.风电场的搭建(20%)

(1)参赛选手根据任务书要求，完成风力供电装置的安装。

(2)参赛选手根据任务书要求，将提供的风力供电控制单元、DSP核心单元、信号处理单元、接口单元、可编程序控制器、触摸屏、直流电压表、直流电流表、蓄电池组、负载、按钮、继电器、断路器等器件与组件，安装在“风力供电系统”网孔架内（接线排和走线槽已经安装好）。

(3)风力供电装置与供电系统的控制与调试。

(4)风力发电过程中的故障排除。

3. 风光互补运营(20%)

(1)参赛选手根据任务书中的要求，将大赛提供的DSP核心单元、DC-DC升压单元、全桥逆变单元、交流电压表、交流电流表、触摸屏、变频器、交流电动机、LED显示模块等器件与组件安装在“逆变与负载系统”网孔架内（接线排和走线槽已经安装好）。

(2)完成逆变与负载系统的布线和接线。

(3)通过触摸屏设置蓄电池充放电参数，实现光伏电站对蓄电池组的充放电过程。利用示波器检测蓄电池充放电过程以及保护过程的波形并进行分析。

(4)后台监控系统中设置SPWM、H桥死区、输出电压、频率等参数，利用示波器测量逆变器输出电压、死区时间、频率等参数并分析。

(5)绘制逆变与负载系统相关电路图。

(6)分析逆变与负载系统的有关理论问题。

(7)合理调度光伏电站和风电场的发电量，实现多能源、多负载系统的能源调度运营。

4. 监控与能源管理(20%)

(1)利用组态软件在监控系统中完成多能源多负载管理界面设计，分别显示光伏供电系统、风力供电系统、逆变与负载系统的运行状态，实现远程控制要求。

(2)设计发电采集报表，记录光伏组件和风力发电机输出电压、电流；逆变与负载系统的逆变输入电压、输入电流、逆变输出电压、电流、频率等数据；实时统计系统的发电量和用电量。利用记录的光伏组件输出电压和电流数值，输出光伏组件的输出特性曲线。

(3)通过对触摸屏的组态设计，实现触摸屏的本地控制功能。

(4)完成逆变与负载系统与后台监控系统的通信，实时监控逆变系统的运行状态。

6.职业素养考核(5%)

(1)现场操作安全保护：应符合安全操作规程。

(2)操作岗位：工具摆放、工位整洁、包装物品与导线线头等的处理符合职业岗位标准，节约电气耗材。

(3)团队合作精神：应有合理地分工，团队配合紧密。

(4)参赛纪律：参赛选手遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材。

四、竞赛方式

（一）本赛项为团体竞赛，每支参赛队由3名竞赛选手组成，性别不限，同一个参赛队的选手必须为同一所学校，不允许跨校组队。

（二）竞赛采用技能操作方式进行，技能竞赛在KNT-WP01型风光互补发电实训系统平台上进行，由3名选手合作完成技能竞赛任务书给定的任务。

（三）本赛项不邀请境外代表队参赛，欢迎社会各界、境外组织组团到场观赛。

五、竞赛流程

竞赛流程包括竞赛日程和内容，请见表2。

表2    竞赛日程与内容

| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比赛前一天 | 12:00前 | 各参赛队报到 | 酒店 |  |
|  | 9:00-10:30 | 专家组工作会 | 学校 |  |
|  | 10:30-12:00 | 裁判员培训会 | 学校 |  |
|  | 13:30-14:15 | 领队会、抽签 | 学校 | 场次抽签 |
|  | 14:30-15:20 | 选手熟悉赛场 | 学校 |  |
|  | 15:30-16:00 | 开赛式 | 学校 |  |
|  | 16:00-20:00 | 赛场封闭，预设比赛状态 | 学校 |  |
| 正式比赛当天 | 6:00-6:10 | 裁判赛前准备 | 学校 | 裁判安检封闭 |
|  | 6:10-6:30 | 第一场选手赛前准备 | 赛场 | 选手检录抽签 |
|  | 6:30-7:00 | 第一场入场检查 | 赛场 | 设备工具检查 |
|  | 7:00-11:00 | 第一场正式比赛 | 学校 |  |
|  | 7:00-15:10 | 第二场选手封闭 | 学校 | 安检检录封闭 |
|  | 11:00-13:00 | 第一场评分 | 学校 |  |
|  | 13:00-15:30 | 第二场赛前设备恢复 | 学校 | 与第一场同卷 |
|  | 15:10-15:30 | 第二场选手赛前准备 | 赛场 | 选手抽签 |
|  | 15:30-16:00 | 第二场入场检查 | 赛场 | 设备工具检查 |
|  | 16:00-20:00 | 第二场正式比赛 | 学校 |  |
|  | 20:00-22:00 | 第二场评分 | 学校 |  |
|  | 22:00-23:30 | 统分出成绩 | 学校 | 核查、上报、打印证书 |
| 比赛后一天 | 9:00-9:30 | 闭赛式 | 学校 | 点评、成绩公布 |

六、竞赛试题

（一）本赛项建立不少于组成十套赛卷容量的题库，竞赛前一个月在全国职业技能大赛官网上公布题库及样卷。

（二）正式比赛的赛卷由专家组在公布的题库范围内采用科学、公平的方式选择赛题组成二套以上赛卷，赛卷的内容、成绩比例、风格等与样卷保持一致，赛卷对外保密。正式比赛时，采用抽签的方式选取一套赛卷作为比赛用卷，其他赛卷备用。

（三）专家及相关人员，与赛项执委会签署保密协议，在赛项监督人员的监督下开展工作，赛项监督人员不参与涉及到竞赛内容的具体事务。

七、竞赛规则

竞赛规则以2017年全国职业院校技能大赛制度为准，如赛项规程与2017年大赛制度有冲突的，按2017年大赛制度的规定执行。

（一）参赛选手报名

1.以省、自治区、直辖市（以下简称省）为单位组织报名，通过全国职业院校技能大赛网络报名系统统一进行报名。

2.参赛选手须为高等学校全日制在籍专科学生；本科院校中高职类全日制在籍学生可报名参赛；五年制高职四、五年级在籍学生可报名参赛。参赛选手年龄须不超过25周岁（年龄计算的截止时间以2017年5月1日为准）每队可配备2名指导教师。

3.凡在往届全国职业院校技能大赛中获一等奖的选手，不再参加同一项目同一组别的赛项。

（二）熟悉场地

1.参赛选手应在竞赛日程规定的时间内熟悉竞赛场地，选手可进入竞赛场地及工位体验。

2.参赛队熟悉技能竞赛场地后，认为所提供的设备、工具等不符合竞赛规定或有异议时，必须在2小时内由领队提出书面报告送交竞赛仲裁组提请组委会安排整改，超过时效将不予受理。

（三）检录与加密解密

1.检录：正式竞赛前，参赛队按领队抽签顺序分批次参加检录，选手必须携带身份证、学生证、参赛证（简称三证）。三证不全者原则上不能通过检录，特殊情况须经所在省教育厅、公安机关出具有效证明。

2.加密：通过检录的选手取得一次加密号牌，加密号由选手亲自抽取，一次加密裁判统计制表签字交保密室封存；然后选手用一次加密号换取二次加密号牌，同样由选手亲自抽取，由二次加密裁判统计制表交保密室封存。二次加密号即工位号。

3.解密：根据工位号评判成绩后，经过一次解密、二次解密，确定参赛队对应的成绩。

（四）正式比赛

1.参赛选手在比赛开始15分钟后不得入场，比赛结束前30分钟内允许提前离场。

2.选手凭二次加密号牌即工位号进入竞赛场地。进入赛位后，选手应按赛场提供的设备及工具耗材确认书进行赛事设备及工具耗材确认，确认方法为填写比赛时间、工位号和按手印。

3.现场裁判在收到选手确认的设备及工具耗材确认书后发放竞赛任务书，参赛选手根据任务书要求，自行分工，合理计划安排，并按要求提交竞赛结果。

4.各参赛队统一听从裁判长发布竞赛开始指令后正式开始竞赛，合理利用现场提供的所有条件完成竞赛任务。

5.竞赛时间为4小时，以现场各工位能观看到的时钟为准。赛场统一提供饮水和小食品，选手休息、饮食等时间都算在竞赛时间内。

6.竞赛过程中，参赛选手要遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。在竞赛过程中，因部件或器件故障，参赛选手可以提出更换要求，经裁判组检测为非参赛选手损坏，可以更换故障部件或器件，并且给予适当补时；经裁判组检测为参赛选手原因造成部件或器件故障，每出现一次扣3分，裁判长有权视部件或器件故障程度裁决中止该队比赛。

7.竞赛期间，不安排指导教师进入赛场指导参赛选手。

8.在比赛结束前15分钟，裁判长提醒比赛即将结束，参赛选手应做好结束准备。参赛队结束比赛后不得再进行任何操作。参赛队需按照竞赛要求提交竞赛结果，裁判员与参赛选手一起签写工位号并按手印确认。参赛选手不得将比赛任务书、图纸、草稿纸和工具等与比赛有关的物品带离赛场。比赛任务书、图纸、草稿纸和工具等与比赛有关的物品不允许出现参赛选手学校、姓名等能够直接体现选手比赛信息的文件和图片，一旦出现按作弊处理，裁判长有权取消选手比赛成绩。

9比赛时间结束，参赛选手离场前，须断开逆变与负载单元电源，以保证蓄电池电量充足。

10.除比赛任务书、答题纸、设备确认文件及草稿纸外，赛场不提供任何与赛事设备有关的文件资料。

（五）成绩评定

1.竞赛采用职业素养过程记录评分和客观性结果现场评分相结合方式。职业素养过程记录评分针对参赛队综合职业素养进行评判，由现场裁判完成，占总分5%。客观性结果现场评分是根据任务书的评分标准和参赛队完成任务的结果现场评判，由评分裁判完成，占总分95%。评分方法为选手按任务过程操作演示任务功能，裁判当面评分。评分完成后选手应在相应评分表处签写比赛时间和工位号，并按手印确认。评分过程现场录制，保留影音文件。

2.成绩评定后，由加密裁判按二次加密号统计成绩，签字封存，由裁判长和监督组长共同签字后，由专人送保密室封存。

（六）成绩公布

1.录入。由承办单位信息员将裁判长提交的赛项总成绩的最终结果录入赛务管理系统。

2.审核。承办单位信息员对成绩数据审核后，将赛务系统中录入的成绩导出打印，经赛项裁判长、仲裁组、监督组和赛项执委会审核无误后签字。

3.报送。由承办单位信息员将确认的电子版赛项成绩信息上传赛务管理系统。同时将裁判长、仲裁组及监督组签字的纸质打印成绩单报送赛项执委会和大赛执委会办公室。

4.公布。闭赛式由赛项执委会公布比赛成绩。

（七）竞赛纪律

1.所有专家和裁判将签订保密协议,严守保密纪律，不得私自透露赛题非公开部分的内容。

2.任何人不得以任何方式暗示、指导、帮助、影响参赛选手。对造成后果的，视情节轻重酌情扣除参赛选手成绩。

3.竞赛过程中，除参加当场次竞赛的选手、执行裁判员、现场工作人员和经批准的人员外，其他人员一律不得进入竞赛现场，参赛人员竞赛完毕应及时退出竞赛现场到指定区域集中休息。对不听劝阻、无理取闹者追究责任，并通报批评。

4.裁判员、仲裁组成员、其他工作人员违反工作守则，经大赛组委会核实后视情节轻重予以警告处分或取消其任职资格。

5.对违反竞赛各种纪律的参赛选手及所在代表队和单位，视情节轻重、后果影响、通报批评或予以取消竞赛评奖资格。

八、竞赛环境

（一）场地应通风良好，具有完好的防暑降温设施（空调或风扇）。竞赛场地平整、采光照明通风良好，场地面积满足比赛要求，场地净高不低于4m。

（二）赛场布置约30个竞赛工位，每个竞赛工位使用场地不小于25m2，竞赛工位标明工位号，提供三相五线制电源，每个工位配备AC220V50Hz交流电源插座2个，供电负荷不小于2kW，具有电源保护装置和安全保护措施。

（三）赛场内设置有洁净的男女卫生间，赛场设置备件储藏室1间。

（四）竞赛场地划分为检录区、候考区、现场服务与技术支持区、休息区、医疗区、观摩通道。

（五）每个竞赛工位标明编号，工位内粘贴安全操作须知。

（六）每个竞赛工位配备摄像装置，用于适时直播、比赛过程和评分过程录制。

（七）每个竞赛工位配有工作台，卫生工具、垃圾筒。

（八）每个工位配备编程用电脑一台，并安装规定软件。

（九）场地内部消防设施齐全，应有不少于2处的人员疏散大门。疏散通道畅通，防火疏散标识清晰、齐全；场地旁边应有能进入医疗、消防等急救车辆通道。

（十）赛场设有保安、公安、消防、医疗、设备维修和电力抢险等人员，以防突发事件。

（十一）执委会安排交通车接送各代表队从驻地至赛场往返的参赛活动。

（十二）赛场设有开放区，在竞赛不被影响的前提下赛事第二场全面开放。开放区设在赛场的安全通道，观摩和学习人员沿指定路线、在指定区域限时观摩。

九、技术规范

（一）相关标准

参赛代表队在实施竞赛项目中要求遵循如下国际相关标准，国家相关标准和行业相关标准：

1.地面用晶体硅光伏组件-设计鉴定与定型IEC61215  Crystalline silicon terrestrial photovoltaic（PV）modules-Design qualification and type approval

2.光伏（PV）组件安全鉴定-第1部分：结构要求IEC61730 photovoltaic（PV）module safety qualification-Part1:Requirements for construction

3.光伏发电系统过电压保护IEC61173  Overvoltage protection for photovoltaic（PV） Power generating systems-Guide

4.独立光伏系统的特性参数IEC61194 Characteristic parameters of stand-alone photovoltaic（PV）systems

5.机械载荷测试IEC 61400-13  Measurement of Mechanical Loads

6.风力发电机功率特性试验IEC 61400-12  Wind Turbine Power Performance Measurement Techniques

7.小型风力发电机的安全IEC 61400-2 Safety Requirements for Small Wind Turbine Generators

8.风能转换系统性能的测试方法ASTM E 1240-88 Standard Test Method for Performance Testing of Wind Energy Conversion System

9.风力机性能试验规程ASME/ANSI PTC 42-1988 Wind Turbine Performance Test Codes

10.小型风能转换系统与公用电网互联的推荐规范ANSI/IEEE 1021-1988 Recommended Practice for Utility Interconnection of Small Wind Energy Conversion System

11.风能转换系统性能的测试方法ASTM E 1240-88 Standard Test Method for Performance Testing of Wind Energy Conversion System

12.电磁兼容性(EMC).第4-3部分IEC61000-4-3 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3

13.质量管理体系ISO9000:2008

14.中国强制性产品认证(3C)

15.工业控制用软件评定准则GB/T13423-1992

16.系列国家低压电器标准GB 14081

17.微型计算机通用规范GB/T9813-2000

18.信息技术设备包括电气设备的安全GB4943.95

19.太阳光伏能源系统术语GB/T 2297-1989

20.发电系统-概述与导则GB/T 18497-2001 地面用光伏（PV）

21.晶体硅光伏方阵I-V特性的现场测量GB/T 18210-2000

22.太阳能光伏系统用控制器和逆变器GB/T19064-2003

23.光伏能源系统用铅酸蓄电池CGC/GF004:2007

24.风力发电机组装配与安装规范GB/T 19568-2004

25.风力发电机组-控制器技术条件GB/T 19069-2003

26.风力发电机组-控制器试验方法GB/T 19070-2003

27.风力发电机组-偏航系统技术条件JB/T 10425.1-2004

28.风力发电机组-偏航系统试验方法JB/T 10425.2-2004

29.风力发电机组-制动系统技术条件JB/T 10426.1-2004

30.风力发电机组-制动系统试验方法JB/T 10426.2-2004

31.风力发电机组功率特性试验GB/T 18451.2-2003

32.风力发电机组电能质量测量和评估方法GB/T 20320-2006

33.风光互补发电系统GB/T19115.1-2003

（二）相关知识、技能、标准

1.光伏电池材料、光伏电池制造技术与工艺和材料分析测试技术等基本知识。

2.光伏电池生产操作、设备运行和维护、光伏电池产品分析检测、质量控制等工作的基本技术。

3.光伏材料有关的方针、政策和法规。

4.光伏发电系统故障诊断的基本方法，分析和判断故障类型、部位以及排除简单故障的能力。

5.风力发电机制造技术与工艺、材料分析测试技术等基本知识。

6.风力发电机生产操作、设备运行和维护、质量控制等工作的基本技术。

（三）职业道德

1.敬业爱岗，忠于职守，严于律已。

2.刻苦学习，钻研业务，善于观察，勤于思考。

3.认真负责，吃苦耐劳。

4.遵守操作规程，安全、文明生产。

5.着装规范整洁，爱护设备，保持工作环境清洁有序。

十、技术平台

（一）使用设备与技术平台

竞赛使用设备：KNT-WP01型风光互补发电实训系统，如图1所示，由南京康尼科技实业有限公司提供。

风光互补发电实训系统主要有两个光伏电站、风电场、能源转换系统和能源信息化管理系统组成。其中，两个光伏电站主要由光伏供电装置、光伏供电系统和组成；风电场主要由风力供电装置、风力供电系统组成；两套系统共用能源转换平台即逆变与负载系统；能源信息化管理系统包含监控系统。系统采用模块式结构，各装置和系统具有独立的功能，可以组合成光伏电站和风电场。设备尺寸：光伏电站2450×1010×1550mm，风力供电装置2378×1950×1540mm，能源转换平台800×600×2000mm，能源信息化管理系统800×600×2000mm。比赛场地面积为25平方米。

技术平台详见表3。

图1  KNT-WP01型风光互补发电实训系统

表3    竞赛设备技术平台

| 设备名称 | 主要器材和技术平台 |
| --- | --- |
| 光伏电站 | 光伏电站包含光伏供电装置和光伏供电系统。 （1）光伏供电装置的组成 光伏供电装置主要由光伏电池组件、投射灯、光线传感器、光线传感器控制盒、水平方向和俯仰方向运动机构、摆杆、摆杆减速箱、摆杆支架、单相交流电动机、电容器、直流电动机、接近开关、微动开关、底座支架等设备与器件组成， 4块光伏电池组件并联组成光伏电池方阵，光线传感器安装在光伏电池方阵中央。2盏300W的投射灯安装在摆杆支架上，摆杆底端与减速箱输出端连接，减速箱输入端连接单相交流电动机。电动机旋转时，通过减速箱驱动摆杆作圆周摆动。摆杆底端与底座支架连接部分安装了接近开关和微动开关，用于摆杆位置的限位和保护。水平和俯仰方向运动机构由水平运动减速箱、俯仰运动减速箱、直流电动机、接近开关和微动开关组成。 光伏电池组件的主要参数为： 额定功率 20W 额定电压 17.2V 额定电流 1.17A 开路电压 21.4V 短路电流 1.27A 尺寸 430mm×430mm×28mm （2）光伏供电系统的组成 光伏供电系统主要由光伏电源控制单元、光伏输出显示单元、触摸屏、光伏供电控制单元、充/放电控制单元、信号处理单元、西门子S7-200PLC、继电器组、接线排、蓄电池组、可调电阻、断路器、12V开关电源、网孔架等组成。光伏供电控制单元的追日功能有手动控制盒自动控制两个状态，可以进行手动或自动运行光伏电池组件双轴跟踪、灯状态、灯运动操作。蓄电池的充电过程及充电保护由充电控制单元、信号处理单元及程序完成，蓄电池的放电保护由放电控制单元、信号处理单元完成，当蓄电池放电电压低于规定值，放电控制单元输出信号驱动继电器工作，继电器常闭触点断开，切断蓄电池的放电回路。 蓄电池组 蓄电池组选用4节阀控密封式铅酸蓄电池，主要参数： 容量 12V 18Ah/20HR 重量 1.9kg 尺寸 180×73×168mm |
| 风电场 | 风电场包含风力供电装置和风力供电系统。 （3）风力供电装置的组成 风力供电装置主要由叶片、轮毂、发电机、机舱、尾舵、侧风偏航控制机构、直流电动机、塔架和基础、测速仪、测速仪支架、轴流风机、轴流风机支架、轴流风机框罩、单相交流电动机、电容器、风场运动机构箱、护栏、连杆、滚轮、万向轮、微动开关和接近开关等设备与器件组成。叶片、轮毂、发电机、机舱、尾舵和侧风偏航控制机构组装成水平轴永磁同步风力发电机，安装在塔架上。风场由轴流风机、轴流风机支架、轴流风机框罩、测速仪、测速仪支架、风场运动机构箱体、传动齿轮链机构、单相交流电动机、滚轮和万向轮等组成。轴流风机和轴流风机框罩安装在风场运动机构箱体上部，传动齿轮链机构、单相交流电动机、滚轮和万向轮组成风场运动机构。 （4）风力供电系统 风力供电系统主要由风电电源控制单元、风电输出显示单元、触摸屏、风力供电控制单元、充/放电控制单元、信号处理单元、西门子S7-200PLC、继电器组、接线排、可调电阻、断路器、网孔架等组成。风力供电控制单元的偏航功能有手动和自动两个状态，可以进行手动或自动可变风向操作。可变风量是由变频器控制轴流风机实现。手动操作变频器操作面板上的有关按键，使变频器的输出频率在0-50Hz之间变化，轴流风机转速在0至额定转速范围内变化，实现可变风量输出。蓄电池的充电过程及充电保护由充电控制单元、信号处理单元及程序完成，蓄电池的放电保护由放电控制单元、信号处理单元完成，当蓄电池放电电压低于规定值，放电控制单元输出信号驱动继电器工作，继电器常闭触点断开，切断蓄电池的放电回路。风力发电机风轮叶片在气流作用下产生力矩驱动风轮转动，通过轮毂将扭矩输入到传动系统。当风速增加超过额定风速时，风力发电机风轮转速过快，发电机可能因超负荷而烧毁。对于定桨距风轮，当风速增加超过额定风速时，如果气流与叶片分离，风轮叶片将处于“失速”状态，风力发电机不会因超负荷而烧毁。对于变桨距风轮，当风速增加时，可根据风速的变化调整气流对叶片的攻角。当风速超过额定风速时，输出功率可稳定地保持在额定功率上。特别是在大风的情况下，风力机处于顺桨状态，使桨叶和整机的受力状况大为改善。另外，还可以通过侧风偏航控制风力发电机保持恒定功率输出。 |
| 能源转换平台 | 能源转换平台包含逆变与负载系统主要由逆变电源控制单元、逆变输出显示单元、逆变控制单元、直流升压单元、全桥逆变单元、逆变器参数检测模块、变频器、三相交流电机、发光管舞台灯光模块、警示灯、接线排、断路器、网孔架等组成。逆变电源控制单元主要由断路器、+24V开关电源、AC220V电源插座、指示灯、接线端子DT14和DT15等组成。逆变输出显示单元主要由交流电流表、交流电压表、接线端子DT16和DT17等组成。逆变与负载系统主要由逆变器、交流调速系统、逆变器测试模块、发光管舞台灯光模块和警示灯组成。逆变器的输入由光伏发电系统、风力发电系统或蓄电池提供，逆变器输出单相220V、50Hz的交流电源。交流调速系统由变频器和三相交流电动机组成，逆变器的输出AC220V电源是变频器的输入电源，变频器将单相AC220V变换为三相AC220V供三相交流电动机使用。逆变电源控制单元的AC220V电源由逆变器提供，逆变电源控制单元输出的DC24V供发光管舞台灯光模块使用。逆变器测试模块用于检测逆变器的死区、基波、SPWM波形。逆变器是将低压直流电源变换成高压交流电源的装置，逆变器的种类很多, 各自的具体工作原理、工作过程不尽相同。系统使用的逆变装置需须由DC-DC升压单元、逆变控制单元、全桥逆变单元组成，逆变的工作过程是将蓄电池的12V直流电通过DC-DC和DC-AC变换，转变成正弦波220/50Hz(可调)的工频交流电。逆变器的升压部分须由SG3525驱动两个升压MOS管，SG3525脉宽调试控制器，不仅要具有可调整的死区时间控制功能，而且还要具有可编程式软启动，脉冲控制锁保护等功能。全桥逆变部分采用具有DSP性能的嵌入式微处理器TMS320F2812实现SPWM的调制，同时能够与上位机的远程通讯，实现数据的上载与下载等功能。 |
| 能源信息化 管理系统 | 能源信息化管理系统包含监控系统，主要由一体机、键盘、鼠标、接线排、电源插座、通信线、微软操作系统软件、力控组态软件组成。主要功能包含通信建立（监控系统与光伏充、放电控制器，风能充、放电控制器，逆变控制器、仪表、PLC、变频器通信）和信息化平台搭建（主界面，光伏供电系统界面，风力供电系统界面，逆变与负载系统界面，风光互补能量转换界面，分别显示各自的运行状态参数。光伏供电系统界面设置相应的按钮，实现光伏电池方阵自动跟踪。风力供电系统界面设置相应的按钮，实现风力发电单元变频器控制和测风偏航控制。具有光伏发电采集报表和风力发电集报表，记录光伏输出电压、电流，风力发电机的输出电压、电流；逆变与负载系统的逆变输出电压、电流、功率等数据并打印数据报表）。 |

（二）工具、耗材清单

工具、耗材清单请见表4。

表4   工具、耗材清单

| 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 万用表（优利德） | UT33D | 1 | 台 |  |
| 针型端子压线钳 |  | 1 | 副 |  |
| 叉型端子压线钳 |  | 1 | 副 |  |
| 小一字螺丝刀 | 2.4*40 | 1 | 只 |  |
| 小十字螺丝刀 | 2.4*40 | 1 | 只 |  |
| 长柄螺丝刀 | PH1*150 | 1 | 只 |  |
| 剥线钳 | 0.2-1.2m㎡ | 1 | 副 |  |
| 剪刀 | 短口小剪刀 | 1 | 只 |  |
| 尖嘴钳 | 6-150 | 1 | 副 |  |
| 斜口钳 | 6-150 | 1 | 副 |  |
| 镊子 |  | 1 | 只 |  |
| 电烙铁 | 60W可调 | 1 | 个 | 现场配备，允许自带 |
| 编程电缆 | 西门子 | 1 | 根 |  |
| 超强型塑料工具箱 | 17〃 | 1 | 只 |  |
| 充电器 | 12V | 1 | 只 |  |
| 电线（红色） | BVR-0.75 m㎡ | 30 | m |  |
| 电线（黑色） | BVR-0.75 m㎡ | 30 | m |  |
| 电线（黄绿色） | BVR-0.75 m㎡ | 10 | m |  |
| 电线（红色） | BVR-0.3 m㎡ | 20 | m |  |
| 电线（白色） | BVR-0.3 m㎡ | 20 | m |  |
| 电线（蓝色） | BVR-0.3 m㎡ | 200 | m |  |
| 压接头 | 叉型：￠1.25-3 100个/包 | 5 | 包 |  |
| 压接头 | 管型0.5 1000个/包 | 2 | 包 |  |
| 压接头 | 管型2.5 | 150 | 个 |  |
| 号码管 |  | 1 | 套 |  |
| 焊锡丝、松香 | ￠0.8 | 1 | 卷 | 现场配备，允许自带 |
| U盘 |  | 1 | 个 |  |

十一、成绩评定

（一）评分标准

竞赛题目和评分标准由专家组根据竞赛规程共同设计，竞赛题目以实际项目为基础，注重知识和能力并重，重点考核安装、操作和调试，体现风光互补发电系统的先进技术和应用，呈现新能源领域的人才培养和需求的特点。评分标准和评分方式请见表5。

表5  评分标准和评分方式

| 一级指标 | 比例 | 二级指标 | 分值 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站的搭建 | 35% | 2个光伏电站对应的光伏供电装置与供电系统的安装与接线 | 7 | 现场评分 |
|  |  | 光伏供电装置和供电系统程序编写与调试 | 20 | 现场评分 |
|  |  | 测试不同状态光伏组件数据 | 5 | 现场评分 |
|  |  | 光伏供电系统的电路图绘制与分析 | 3 | 现场评分 |
| 风电场的搭建 | 20% | 风电场对应的风力供电装置与供电系统的安装与接线 | 7 | 现场评分 |
|  |  | 风力供电装置和供电系统程序编写与调试 | 10 | 现场评分 |
|  |  | 风力供电系统的电路图绘制与分析 | 1 | 现场评分 |
|  |  | 测试风力发电功率特性数据 | 2 | 现场评分 |
| 风光互补运营 | 20% | 测试蓄电池充放电数据 | 2 | 现场评分 |
|  |  | 负载与逆变系统的安装与接线 | 3 | 现场评分 |
|  |  | 逆变与负载系统的电路图绘制与分析 | 3 | 现场评分 |
|  |  | 测试逆变系统波形 | 3 | 现场评分 |
|  |  | 多能源、多负载能源调度运营 | 9 | 现场评分 |
| 监控与能源管理 | 20% | 能源信息化管理界面设计 | 2 | 现场评分 |
|  |  | 触摸屏组态功能设计与调试 | 4 | 现场评分 |
|  |  | 上位机组态功能设计与调试 | 10 | 现场评分 |
|  |  | 监控系统通信电缆的制作与接线 | 2 | 现场评分 |
|  |  | 采集实时数据、绘制特性曲线 | 2 | 现场评分 |
| 素质考核 | 5% | 体现团队合作意识 | 2 | 过程评分 |
|  |  | 符合文明生产、安全生产规范 | 3 | 过程评分 |
| 总分 | 100 |  |  |  |

（二）裁判组成

裁判长1人，加密、解密裁判员2人，现场职业素养评分裁判员8人，现场客观性结果评分裁判员12人。

（三）裁判评分方法

1.根据赛项任务书要求、评分表和评分细则，客观结果评分，采用现场职业素养评判与现场客观性结果评判相结合方式，见表5。

2.现场职业素养评判：技能竞赛时，每6-8个工位设2名裁判。根据现场操作职业素养对参赛队职业素养进行过程评判，评判时由专人对扣分部位及扣分数进行记录，同时由专人对记录人员记录正确与否进行监督。评分过程面对选手，并由选手签写工位号和按手印确认。

3.客观性结果现场评判：统一由赛项裁判组对所有工位进行评判。裁判组分模块按任务完成情况评分，每个任务模块由2名评分裁判对所有工位进行评分。评判时由专人对扣分部位及扣分数进行记录，同时由专人对记录人员记录正确与否进行监督。评分过程面对选手，并由选手签写工位号和按手印确认。评判结束后，按工位完成模块得分汇总，在监督组监督下由裁判长审核签字后封装。评分过程全程录制成影音文件。

（四）特殊情况处理

1.出现电路短路故障扣10分。

2.在完成工作任务的过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故，扣10-20分，情况严重者取消竞赛资格。

3.损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5-10分。

4.在竞赛过程中，参赛选手有不服从裁判及监考、扰乱赛场秩序等行为情节严重的、有作弊行为的、由裁判长宣布竞赛时间到选手仍强行操作的，取消参赛队奖项评比资格。

（五）成绩产生方法

在监督组监督下，由裁判长指定解密裁判启封检录抽签一次加密档案、二次加密档案，找出各参赛队与工位对应关系，将竞赛结果分别由工位号转换为参赛队，得出参赛队总分，然后进行分值排序，打印封装。

竞赛成绩相同时，完成工作任务所用时间少的名次在前；竞赛成绩和完成工作任务用时均相同时，职业素养项成绩高的名次在前。竞赛成绩、完成工作任务用时和职业素养项均相同时，名次并列,并报大赛执委会办公室批准。

（六）成绩复核

为保障成绩评判的准确性，监督组将对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队伍（选手）的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。

（七）最终成绩

最终成绩经复核无误，由裁判长、监督人员和仲裁人员签字确认后公布。

十二、奖项设定

本赛项设团体奖，以参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。

获得一等奖的参赛队指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

十三、赛项安全

赛事安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛事筹备和运行工作必须考虑的核心。赛项执委会务必采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、裁判员、工作人员及观众的人身安全。

（一）比赛环境

- 执委会在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。确保赛场的布置，赛场内的器材、设备，符合国家有关安全规定，承办单位赛前需按照执委会要求排除安全隐患。

- 赛场周围设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内每个工位粘贴安全操作规范。选手进场后，开赛前裁判长将统一进行告知相关事项。设备通电前应向现场裁判举手示意，在现场裁判检查同意后方可通电。

- 承办单位需制定赛场用电预案，并在比赛现场提供医疗和消防安全保障。

- 执委会需会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中除了设置齐全的指示标志外，还需增加引导人员，并开辟备用通道。

- 大赛期间，承办单位需按照执委会要求在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

- 参赛选手进入赛位、赛事裁判工作人员进入工作场所，严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带记录用具。如确有需要，由赛场统一配置、统一管理。赛项将根据需要配置安检设备对进入赛场重要部位的人员进行安检。

（二）生活条件

- 比赛期间，由执委会统一安排参赛选手和指导教师食宿。承办单位须尊重少数民族的信仰及文化，根据国家相关的民族政策，安排好少数民族选手和教师的饮食起居。

- 大赛期间的住宿、卫生、饮食安全等由赛项执委会和提供宿舍的学校共同负责。

- 大赛期间参观和观摩活动的交通安全由执委会负责。执委会和承办单位须保证比赛期间选手、指导教师、裁判员和工作人员的交通安全。

- 各赛项的安全管理，除了可以采取必要的安全隔离措施外，应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

- 组队责任

1.各学校组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.各学校代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教师进行安全教育。

3.各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

（四）应急处理

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告执委会，同时采取措施避免事态扩大。执委会应立即启动预案予以解决并报告组委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由执委会决定。事后，执委会应向组委会报告详细情况。

- 处罚措施

1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

十四、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.参赛队名称统一使用规定的地区代表队名称，不使用学校或其他组织、团体名称。

2.参赛队选手在报名获得确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，选手因故不能参赛，所在省教育主管部门需出具书面说明并按相关参赛选手资格补充人员并接受审核。竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，允许队员缺席竞赛。

3.参赛队按照大赛赛程安排凭赛项执委会颁发的参赛证和有效身份证件参加比赛及相关活动。

4.各参赛队按竞赛执委会统一安排参加比赛前熟悉场地环境的活动。

5.各参赛队按执委会统一要求，准时参加赛前领队会和抽签仪式。

6.各参赛队在比赛期间，应保证所有参赛选手的安全，防止交通事故和其它意外事故的发生，为参赛选手购买人身意外保险。

7.各参赛队要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。

（二）指导教师须知

1.各指导教师要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。

2.指导教师应认真研究和掌握本赛项比赛的技术规则和赛场要求，指导选手做好赛前的一切准备工作。

3.指导教师应在赛后做好技术总结和工作总结。

（三）参赛选手须知

1.严格遵守执委会制定的各项比赛规则和技术要求。

2.坚决服从执委会的领导和裁判的管理，并按有关工作流程执行。

3尊重裁判和赛场工作人员，自觉遵守赛场秩序。

4.认真、细致、严肃、紧张地参加各项比赛活动。

5.参赛选手统一着装，在比赛期间不喝酒，不吸烟。

6.爱护比赛场所的设备、仪器等，不得人为损坏仪器设备等。

（四）工作人员须知

1.工作人员必须服从赛项组委会统一指挥，佩戴工作人员标识，认真履行职责，做好竞赛服务工作。

2.工作人员按照分工准时上岗，不得擅自离岗，应认真履行各自的工作职责，保证竞赛工作的顺利进行。

3.工作人员应在规定的区域内工作，未经许可，不得擅自进入竞赛场地。如需进场，需经过裁判长同意，核准证件，有裁判跟随入场。

4.如遇突发事件，须及时向裁判员报告，同时做好疏导工作，避免重大事故发生，确保竞赛圆满成功。

5.竞赛期间，工作人员不得干涉个人工作职责之外的事宜，不得利用工作之便，弄虚作假、徇私舞弊。如有上述现象或因工作不负责任的情况，造成竞赛程序无法继续进行，由赛项组委会视情节轻重，给予通报批评或停止工作，并通知其所在单位做出相应处理。

（五）裁判员须知

1.裁判员执裁期间，统一着装并佩戴裁判员标识，举止文明礼貌，接受参赛人员的监督。

2.严守竞赛纪律，执行竞赛规则，服从赛项执委会和裁判长的领导。按照分工开展工作，始终坚守工作岗位，不得擅自离岗。

3.裁判员的工作分为现场执裁、检测监督、安全管理、客观评判和主观评判等。

4.比赛中所有裁判员不得影响参赛选手正常比赛。

5.严格执行赛场纪律，不得向参赛选手暗示或解答与竞赛有关的内容。及时制止选手的违纪行为。对裁判工作中有争议的技术问题、突发事件要及时处理、妥善解决，并及时向裁判长汇报。

6.要提醒选手注意操作安全，对于选手的违规操作或有可能引发人生伤害、设备损坏等事故的行为，应立即制止并向现场负责人报告。

7.严格执行竞赛项目评分标准，做到公平、公正、真实、准确，杜绝随意打分；严禁利用工作之便，弄虚作假、徇私舞弊。

8.严格遵守保密纪律。裁判员不得私自与参赛选手或代表队联系，不得透露竞赛的有关情况。

9.裁判员必须参加赛前培训，否则取消竞赛裁判资格。

10.竞赛过程中如出现问题或异议，服从裁判长的裁决。

11.竞赛期间，因裁判人员工作不负责任，造成竞赛程序无法继续进行或评判结果不真实的情况，由赛项组委会视情节轻重，给予通报批评或停止裁判资格，并通知其所在单位做出相应处理。

十五、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，参赛队领队可在比赛结束后2小时之内向仲裁组提出书面申诉。

书面申诉应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述，并由领队亲笔签名。非书面申诉不予受理。

赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

十六、竞赛观摩

（一）赛项允许进行公开观摩，赛项执委会和承办校会根据场地情况预先设计观摩路线。

（二）在竞赛场地外，安排竞赛设备实物，供观摩人员参观。

（三）赛场设置摄像机，第一场比赛和赛项评分过程不直播，直播第二场比赛，在休息室通过电视实时转播可观看比赛现场过程。

（四）为了不影响选手比赛，观摩人员必须遵守场内工作人员的统一安排，在没有得到允许的情况下，不得进入场内。

（五）观摩人员在拍照时不得使用闪光灯。

（六）观摩人员在观摩期间不得大声说话，以免影响选手比赛。

十七、竞赛直播

（一）赛场内部署无盲点录像设备，利用现代网络传媒技术对全部比赛过程录制和播送，包括赛项的比赛过程和阅卷环节。

（二）赛场外有大屏幕或投影，同步显示赛场内竞赛状况。

（三）多机位拍摄开闭幕式，制作优秀选手采访、优秀指导教师采访、裁判专家点评和企业人士采访等视频资料，突出赛项的技能重点与优势特色。为宣传、仲裁、资源转化提供全面的信息资料。

十八、资源转化

（一）本赛项资源转化工作由本赛项执委会与赛项承办校负责，于赛后30日内向大赛执委会办公室提交资源转化方案，半年内完成资源转化工作。

（二）赛项资源转化的内容包括本赛项竞赛全过程的各类资源。做到赛项资源转化成果应符合行业标准、契合课程标准、突出技能特色、展现竞赛优势，形成满足职业教育教学需求、体现先进教学模式、反映职业教育先进水平的共享性职业教育教学资源。

（三）本赛项资源转化成果包含基本资源和拓展资源，充分体现本赛项技能考核特点。

（四）本赛项所有转化资源做到均符合《2017年全国职业院校技能大赛赛项资源转化工作办法》中规定的各项技术标准。

（五）资源转化的内容

赛项资源转化的内容是赛项竞赛全过程的各类资源，包括但不限于：

1.基本资源

（1）竞赛样题、试题库。

（2）竞赛技能考核评分案例。

（3）考核环境和过程描述。

（4）竞赛过程音视频记录。

（5）评委、裁判、专家点评和工作记录表。

（6）优秀选手、指导教师访谈。

（7）赛项全过程文件、记录和评价表等

2．拓展资源

（1）赛题转化教学项目案例

（2）赛项对比分析报告和赛项总结

（3）赛项促进专业建设等资源转化

（六）制作完成本赛项资源上传大赛指定网站。版权由技能大赛执委会和赛项执委会共享,由大赛执委会统一使用与管理。

附件：

2017年风光互补发电系统安装与调试赛项竞赛任务书（样卷）

选手须知：

（1）任务书共22页，如出现任务书缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，进行任务书的更换。

（2）竞赛时间共4小时，包括系统安装时间、接线时间、程序设计与系统调试时间、测试时间、分析时间、答题时间和提交成果时间等，参赛团队应在4个小时内完成任务书规定内容。参赛选手在竞赛过程中根据任务书要求，将各系统的运行记录或程序文件存储到指定的计算机的盘目录下，未存储到指定位置的运行记录或程序文件不予给分。

（3）参赛选手提交的试卷不得写上姓名或与身份有关的信息，否则成绩无效。

（4）参赛选手认定竞赛设备的器件有故障可提出更换，器件经现场裁判测定完好属参赛选手误判时，每次扣该参赛队2分。

（5）竞赛过程中，参赛选手要遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。竞赛过程中由于参赛选手人为原因造成的器件损坏，不予更换。竞赛过程中由于参赛选手人为原因造成贵重器件损坏，停止该队比赛，竞赛成绩作为零分。

（6）在竞赛过程中，参赛选手如有舞弊、不服从裁判判决、扰乱赛场秩序等行为，裁判长按照规定扣减相应分数。情节严重的取消竞赛资格，竞赛成绩记为零分。

一、竞赛设备描述

竞赛设备以“KNT-WP01型风光互补发电实训系统”为载体，该设备由光伏供电装置、光伏供电系统、风力供电装置、风力供电系统、逆变与负载系统和监控系统组成，如图1所示。

- （b）             （c）     （d）        （e）    （f）

图1  KNT-WP01型风光互补发电实训系统外形图

（a）光伏供电装置（b）风力供电装置（c）光伏供电系统

（d）风力供电系统（e）逆变与负载系统（f）监控系统

（一）光伏供电装置

光伏供电装置主要由光伏电池组件、投射灯、光线传感器、光线传感器控制盒、水平方向和俯仰方向运动机构、摆杆、摆杆减速箱、摆杆支架、单相交流电动机、电容器、直流电动机、接近开关、微动开关、底座支架等设备与器件组成。

光伏供电装置的光伏电池组件偏移方向的定义和摆杆移动方向的定义如图2所示，靠近摆杆的投射灯定义为投射灯1（简称灯1），另1盏投射灯定义为投射灯2（简称灯2）。

光伏供电装置相关设备与器件已安装好，仅将并联的光伏电池的连接线拆开，分为4组独立的连接线。

（二）光伏供电系统

光伏供电系统主要由光伏电源控制单元、光伏输出显示单元、触摸屏、光伏供电控制单元、DSP核心单元、信号处理单元、接口单元、西门子S7-200 CPU226PLC、继电器组、蓄电池组、可调电阻、断路器、开关电源、应用软件、接线排、网孔架等组成。

光伏供电系统的光伏供电控制单元连接线已拆除、西门子S7-200 CPU226PLC除了AC220V电源线和接地线外，其它接线已拆除；继电器组接线已拆除。在原有元器件的基础之上增加了KA13～KA15继电器3个。

图2  光伏供电装置外形图及方向定义

将光伏电池组件1#,2#组成1号光伏电站，3#,4#组成2号光伏电站。

（三）风力供电装置

风力供电装置主要由水平轴永磁同步风力发电机、塔架和基础、测速仪、测速仪支架、轴流风机、轴流风机支架、轴流风机框罩、单相交流电动机、电容器、风场运动机构箱、护栏、连杆、滚轮、万向轮、微动开关和接近开关等设备与器件组成。如图3所示是风力供电装置示意图，风场运动机构箱运动方向的定义已在图3中标明。

风力供电装置已安装完成。

图3  风力供电装置示意图

（四）风力供电系统

风力供电系统主要由风电电源控制单元、风电输出显示单元、触摸屏、风力供电控制单元、DSP控制单元、接口单元、西门子S7-200 CPU224PLC、变频器、继电器组、可调电阻、断路器、应用软件、开关电源、接线排、网孔架等组成。

风力供电系统的风力供电控制单元没有接线、西门子S7-200 CPU224PLC除了AC220V电源线、接地线外，其它接线已拆除，继电器组上所有接线已拆除。

（五）逆变与负载系统

逆变与负载系统主要由逆变电源控制单元、逆变输出显示单元、DSP核心单元、DC-DC升压单元、单相桥逆变单元、变频器、三相交流电机、发光管舞台灯光模块、警示灯、接线排、断路器、网孔架等组成。在原有元器件的基础之上增加了KA16～KA18继电器3个。

逆变与负载系统上，负载的连接线已拆除。

（六）监控系统

监控系统主要由计算机、组态软件、接线排、网孔架等组成。

计算机上的COM端口已拆除。

二、工作任务

任务一：光伏供电装置

（一）光伏电池开路电压和短路电流数据的测量

将光伏供电控制单元的选择开关拨向手动控制状态，调节光伏供电装置的摆杆处于垂直状态，调节光伏电池组件正对着投射灯，并在同时打开灯1、灯2的前提下，用万用表分别测试下列几种情况下的开路电压UOC和短路电流ISC，将数据记录在答题纸表1中；

1. 1#光伏电池组件，2块2块分别并联后2组串联，2块2块分别串联后2组并联，4块光伏电池组件并联，4块光伏电池组件串联；

2.保持1#光伏电池组件遮挡，再次重新测量上述5种情况；

3.保持1#光伏电池组件遮挡，同时在1#光伏电池组件接线盒内反向并

联二极管，再次重新测量上述5种情况。

注：遮挡物有考场发放，已放在工位上。另外，对于光伏电池组件旁路二级管的焊接与拆除，可以选择在组件后面的接线盒内焊接，也可以在接线盒外的两根导线接头处焊接（这里要注意安全操作与包扎整齐）。

（二）多光伏电站的组建

2个光伏电站的主回路如图4所示，光伏1号发电站和光伏2号发电站输出2路直流电源，经过4芯接插件CON21接入光伏发电单元端子排XT1-70、XT1-71、XT1-72、XT1-73，再分别由继电器KA13、KA14常开触点之后并联接入光伏控制器WSIN+、WSIN-接口，光伏控制器利用光伏电能通过MPPT算法控制对12V蓄电池组进行充电。

图4  2个光伏电站的主回路

按照图4所示电路，完成接线。接线要有合理的线标套管。线标套管号码除了同1根导线两端一致外，不得与其它导线的线标套管号码重复命名（电源线除外）。

任务二：光伏供电系统

（一）布线与接线

1.光伏供电控制单元的布线与接线

在不改变光伏供电控制单元的按钮、旋钮、急停按钮的功能，按照表1配置表及表2要求，完成光伏供电控制单元的布线与接线。接线要有合理的线标套管。线标套管号码除了同1根导线两端一致外，不得与其它导线的线标套管号码重复命名（电源线除外）。

2．CPU226PLC布线与接线

根据表1的PLC配置表及表2线径和颜色要求表，完成西门子S7-200 CPU226PLC的布线与接线。

表1  西门子S7-200 CPU226PLC的配置表

| 序号 | 输入输出 | 配置 | 序号 | 输入输出 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I0.0 | 摆杆东西向限位开关 | 23 | Q0.0 | 继电器KA1线圈 |
| 2 | I0.1 | 摆杆西东向限位开关 | 24 | Q0.1 | 继电器KA2线圈 |
| 3 | I0.2 | 光伏组件向北限位开关 | 25 | Q0.2 | 继电器KA3线圈 |
| 4 | I0.3 | 光伏组件向南限位开关 | 26 | Q0.3 | 继电器KA4线圈 |
| 5 | I0.4 | 摆杆接近开关垂直限位 | 27 | Q0.4 | 继电器KA5线圈 |
| 6 | I0.5 | 光伏组件向东、向西限位开关 | 28 | Q0.5 | 继电器KA6线圈 |
| 7 | I1.0 | 光线传感器（光伏组件）向东信号 | 29 | Q0.6 | 继电器KA7线圈 |
| 8 | I1.1 | 光线传感器（光伏组件）向南信号 | 30 | Q0.7 | 继电器KA8线圈 |
| 9 | I1.2 | 光线传感器（光伏组件）向西信号 | 31 | Q1.0 | 继电器KA13线圈 |
| 10 | I1.3 | 光线传感器（光伏组件）向北信号 | 32 | Q1.1 | 继电器KA14线圈 |
| 11 | I1.4 | 启动按钮 | 33 | Q1.2 | 继电器KA15线圈 |
| 12 | I1.5 | 急停按钮 | 34 | Q1.3 | 继电器KA16线圈 |
| 13 | I1.6 | 停止按钮 | 35 | Q1.4 | 继电器KA17线圈 |
| 14 | I1.7 | 向东按钮 | 36 | Q1.5 | 继电器KA18线圈 |
| 15 | I2.0 | 向南按钮 | 37 | Q1.6 | 启动指示灯 |
| 16 | I2.1 | 向西按钮 | 38 | Q1.7 | 停止指示灯 |
| 17 | I2.2 | 向北按钮 | 39 | 1M | 0V |
| 18 | I2.3 | 东西按钮 | 40 | 2M | 0V |
| 19 | I2.4 | 西东按钮 | 41 | 1L | DC24V |
| 20 | I2.5 | 灯1按钮 | 42 | 2L | DC24V |
| 21 | I2.6 | 灯2按钮 | 43 |  |  |
| 22 | I2.7 | 旋转开关自动挡 | 44 |  |  |

表2  S7-200 CPU226PLC接线的线径和颜色要求

| 序号 | 起始端 | 结束端 | 线型 | 序号 | 起始端 | 结束端 | 线型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L1 | 接线排L | 0.75mm2红色 | 25 | I2.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 2 | N | 接线排N | 0.75mm2黑色 | 26 | I2.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 3 | GND | 接线排PE | 0.75mm2黄绿色 | 27 | I2.2 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 4 | 1M | 略 | 0.3mm2白色 | 28 | I2.3 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 5 | 2M | 略 | 0.3mm2白色 | 29 | I2.4 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 6 | 1L | 略 | 0.3mm2红色 | 30 | I2.5 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 7 | 2L | 略 | 0.3mm2红色 | 31 | I2.6 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 8 | 3L | 略 | 0.3mm2红色 | 32 | I2.7 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 9 | I0.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 33 | Q0.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 10 | I0.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 34 | Q0.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 11 | I0.2 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 35 | Q0.2 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 12 | I0.3 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 36 | Q0.3 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 13 | I0.4 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 37 | Q0.4 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 14 | I0.5 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 38 | Q0.5 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 15 | I0.6 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 39 | Q0.6 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 16 | I0.7 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 40 | Q0.7 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 17 | I1.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 41 | Q1.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 18 | I1.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 42 | Q1.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 19 | I1.2 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 43 | Q1.2 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 20 | I1.3 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 44 | Q1.3 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 21 | I1.4 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 45 | Q1.4 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 22 | I1.5 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 46 | Q1.5 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 23 | I1.6 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 47 | Q1.6 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 24 | I1.7 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 48 | Q1.7 | 略 | 0.3mm2蓝色 |

3.继电器的布线与接线

（1）将光伏供电系统继电器组从左向右分别定义为KA1～ KA8、KA13～ KA15。光伏供电系统继电器控制电路接线图见图5，其中继电器KA1用于控制光伏电池组件向东偏转及向东偏转指示灯，继电器KA2用于控制光伏电池组件向西偏转及向西偏转指示灯；继电器KA3用于控制光伏电池组件向南偏转及向南偏转指示灯；继电器KA4用于控制光伏电池组件向北偏转及向北偏转指示灯；继电器KA5用于控制摆杆由东向西运动及东西运动指示灯。继电器KA6摆杆由西向东运动及西东运动指示灯；继电器KA7用于控制投射灯1和灯1按钮指示灯；继电器KA8用于控制投射灯2和灯2按钮指示灯。继电器KA13用于控制光伏电站1投入；继电器KA14用于控制光伏电站2投入；继电器KA15用于控制风力电站投入。

（2）继电器布线与接线要有合理的线标套管，其中线标套管K01～K12用于互锁信号，线标套管不得与其它导线的线标套管号码重复命名（电源线除外）。

图5  光伏供电系统继电器控制电路接线图

（二）光伏供电系统的调试

1. 手动调试

要求：

（1）光伏供电控制单元的选择开关有两个状态，选择开关拨向左边时，PLC处在手动控制状态，可以进行手动控制光伏电池组件跟踪、灯状态、摆杆运动操作的点动控制。

（2）PLC处在手动控制状态时，按住向东按钮，光伏电池组件向东偏转，松开向东按钮或者接触到东限位位置开关，向东按钮指示灯熄灭，同时光伏电池组件向东偏转停止。

（3）PLC处在手动控制状态时，按住向西按钮，光伏电池组件向西偏转，松开向西按钮或者接触到西限位位置开关，向西按钮指示灯熄灭，同时光伏电池组件向西偏转停止。

（4）PLC处在手动控制状态时，按住向南按钮，光伏电池组件向南偏转，松开向南按钮或者接触到南限位位置开关，向南按钮指示灯熄灭，同时光伏电池组件向南偏转停止。

（5）PLC处在手动控制状态时，按住向北按钮，光伏电池组件向北偏转，松开向北按钮或者接触到北限位位置开关，

向北按钮指示灯熄灭，同时光伏电池组件向北偏转停止。

（6）PLC处在手动控制状态时，按住东西按钮，摆杆由东向西方向摆动。松开东西按钮或摆杆处在东西极限位置时，东西按钮的指示灯熄灭，摆杆停止移动。

（7）PLC处在手动控制状态时，按住西东按钮，摆杆由西向东方向摆动。松开西东按钮或摆杆处在西东极限位置时，西东按钮的指示灯熄灭，摆杆停止移动。

（8）PLC处在手动控制状态时，按住灯1按钮，灯1按钮的指示灯及投射灯1亮。松开灯1按钮，灯1按钮的指示灯熄灭，投射灯1熄灭。

（9）PLC处在手动控制状态时，按住灯2按钮，灯2按钮的指示灯及投射灯2亮。松开灯2按钮，灯2按钮的指示灯熄灭，投射灯2熄灭。

（三）光伏电池组件的输出特性测试

1. 光伏电池组件的输出参数测试

将光伏供电控制单元的选择开关拨向左边时，PLC处在手动控制状态，调节光伏供电装置的摆杆处于垂直状态，调节光伏电池组件正对着投射灯，测试1号光伏电站的输出参数，将下面测试的数据分别填在答题纸表2～表4中，并在表中计算功率。

注意：在光伏电池组件温度不变、光强变化缓慢的情况下，光伏电池组件最大功率点对应的输出电压值Um一般约为其在相同测试条件下的开路电压UOC的75-80％。这里我们假设选取最大功率点电压大约为Um=0.8UOC。（要求：以下三种情况的测试时，每一个表的第一组为短路状态点、最后一组为开路状态点，同时在所测试的最大功率点的左边和右边均要求不少于6个测试点。）

（1）摆杆偏移至西东限位位置，同时点亮投射灯1和灯2，检测光伏电池组件的输出特性。

调节光伏供电系统的可调变阻器负载，测试时要求该负载从短路逐渐变化到开路。记录对应的电压、电流值，填写在答题纸表2所示的光伏电池组件输出的电压、电流值表格中，每次记录的对应的电压值和电流值为一组，记录16组。

（2）调节光伏供电装置的摆杆处于垂直状态，调节光伏电池组件正对着投射灯，同时点亮投射灯1和灯2，检测光伏电池组件的输出特性。

调节光伏供电系统的可调变阻器负载，测试时要求该负载从短路逐渐变化到开路。记录对应的电压、电流值，填写在答题纸表3所示的光伏电池组件输出的电压、电流值表格中，每次记录的对应的电压值和电流值为一组，记录16组。

（3）调节光伏供电装置的摆杆处于垂直状态，调节光伏电池组件正对着投射灯，只点亮投射灯1，检测光伏电池组件的输出特性。

调节光伏供电系统的可调变阻器负载，测试时要求该负载从短路逐渐变化到开路。记录对应的电压、电流值，填写在答题纸表4所示的光伏电池组件输出的电压、电流值表格中，每次记录的对应的电压值和电流值为一组，记录16组。

2. 光伏电池组件的输出特性曲线绘制

根据答题纸表2、表3和表4记录的数据，在答题纸坐标图1上分别绘制3条光伏电池组件输出功率-电流特性曲线，在答题纸坐标图2上分别绘制3条光伏电池组件伏-安特性曲线。注意：两种特性曲线横坐标为光伏电池组件输出电流（单位为mA），且每条曲线均需要标明坐标的名称、参数单位和计量单位。

（四）设计触摸屏监控界面

要求设计下列二个界面，并要求在其中某个界面，能直接切换回另一个界面。

1.设计光伏控制单元界面

要求：设计的光伏控制单元界面中，各控件名称与光伏供电系统中的光伏供电控制单元的按钮、旋钮、急停按钮、指示灯的名称要对应、功能要一致。要求光伏控制单元界面的按钮布局、功能与实际面板一致。按钮指示灯的状态与实际面板同步显示。

2.设计光伏发电系统实时界面

要求：设计的光伏发电系统实时界面中，有光伏矩阵实时电压和电流、蓄电池实时电压和电流的显示。

（五）蓄电池的模拟充电

选择光伏模拟电压值和蓄电池的模拟电压值，用示波器测量充电波形。

1.光伏模拟电压值为18V，蓄电池模拟电压值为13V，用示波器测量充电波形，截图保存在U盘和手提计算机的桌面，文件名为：充电波形A+占空比值。

2.光伏模拟电压值为30V，蓄电池模拟电压值为12V，用示波器测量充电波形，截图保存在U盘和手提计算机的桌面，文件名为：充电波形B+占空比值。

3.光伏模拟电压值为13V，蓄电池模拟电压值为12.5V，用示波器测量充电波形，截图保存在U盘和手提计算机的桌面，文件名为：充电波形C+占空比值。

任务三：风力供电装置及风力供电系统

（一）风力电站的组建

风力发电主回路如图6所示，风力发电站输出一路直流电源，经过两芯接插件CON22接入光伏发电单元端子排XT1-74、XT1-75，再由光伏发电单元继电器KA15常开触点之后经过光伏发电单元端子排XT1-76、XT1-77，六芯接插件CON23接入风力发电单元端子排XT2-1、XT2-2，接入风力控制器WSIN+、WSIN-接口，风力控制器利用风力电能对12V蓄电池组进行充电。

图6  风力电站主回路接线图

（二）控制系统布线及接线

1.西门子S7-200 CPU224PLC的布线及接线

西门子S7-200 CPU224PLC的输入输出配置如表3所示。

根据表3西门子S7-200 CPU224PLC的配置，完成西门子S7-200 CPU224PLC的布线与接线，接线的线径和颜色要求见表4。

表3              S7-200 CPU224PLC的输入输出配置表

| 序号 | 输入输出 | 配置 | 序号 | 输入输出 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q0.0 | 继电器KA9线圈 | 15 | I0.0 | 风场机构顺时到位开关 |
| 2 | Q0.1 | 继电器KA10线圈 | 16 | I0.1 | 风场机构逆时到位开关 |
| 3 | Q0.2 | 继电器KA11线圈 | 17 | I0.2 | 逆时按钮 |
| 4 | Q0.3 | 继电器KA12线圈 | 18 | I0.3 | 侧风偏航按钮 |
| 5 | Q0.4 | 恢复按钮指示灯 | 19 | I0.4 | 恢复按钮 |
| 6 | Q0.5 | 侧风偏航按钮指示灯 | 20 | I0.5 | 侧风偏航初始位开关 |
| 7 | Q0.6 | 逆时按钮指示灯 | 21 | I0.6 | 侧风偏航45°到位开关 |
| 8 | Q0.7 | 顺时按钮指示灯 | 22 | I0.7 | 侧风偏航90°到位开关 |
| 9 | Q1.0 | 停止按钮指示灯 | 23 | I1.0 | 急停按钮 |
| 10 | Q1.1 | 启动按钮指示灯 | 24 | I1.1 | 停止按钮 |
| 11 | 1M | 0V | 25 | I1.2 | 顺时按钮 |
| 12 | 2M | 0V | 26 | I1.3 | 启动按钮 |
| 13 | 1L | +24V | 27 | I1.4 | 旋转开关自动挡 |
| 14 | 2L | +24V | 28 | I1.5 | 风速检测信号 |

表4             S7-200 CPU224PLC接线的线径和颜色要求

| 序号 | 起始端 | 结束端 | 线型 | 序号 | 起始端 | 结束端 | 线型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L1 | 接线排L | 0.75mm2红色 | 17 | I1.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 2 | N | 接线排N | 0.75mm2黑色 | 18 | I1.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 3 | GND | 接线排PE | 0.75mm2黄绿色 | 19 | I1.2 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 4 | 1M | 略 | 0.3mm2白色 | 20 | I1.3 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 5 | 2M | 略 | 0.3mm2白色 | 21 | I1.4 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 6 | 1L | 略 | 0.3mm2红色 | 22 | I1.5 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 7 | 2L | 略 | 0.3mm2红色 | 23 | Q0.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 8 | 3L | 略 | 0.3mm2红色 | 24 | Q0.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 9 | I0.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 25 | Q0.2 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 10 | I0.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 26 | Q0.3 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 11 | I0.2 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 27 | Q0.4 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 12 | I0.3 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 28 | Q0.5 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 13 | I0.4 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 29 | Q0.6 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 14 | I0.5 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 30 | Q0.7 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 15 | I0.6 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 31 | Q1.0 | 略 | 0.3mm2蓝色 |
| 16 | I0.7 | 略 | 0.3mm2蓝色 | 32 | Q1.1 | 略 | 0.3mm2蓝色 |

3．继电器组的配置、布线与接线

图7  风力供电系统继电器接线图

（1）将风力供电系统继电器组从左向右分别定义为KA9～ KA12。其中继电器KA9用于风场顺时运动控制，KA10用于风场逆时运动控制，继电器KA11用于尾舵撤销侧风偏航控制，KA12用于尾舵侧风偏航的控制。继电器组的接线见图7所示。

（2）继电器布线与接线要有合理的线标套管，其中线标套管K13～K20用于互锁信号，线标套管不得与其它导线的线标套管号码重复命名（电源线除外）。

（三）风力供电的调试

风力供电控制单元的选择开关有两个状态，选择开关拨向手动控制状态时，S7-200 CPU224PLC可以进行风场运动和侧风偏航运动的手动调试。选择开关拨向自动控制状态时，按下动作按钮可以进行单循环调试，按下启动按钮，进行自动程序调试。

手动调试

1.S7-200 CPU224PLC处在手动控制状态时，按住顺时按钮，顺时按钮指示灯以2Hz闪烁亮，同时风场运动机构箱顺时移动，松开顺时按钮或风场运动机构箱顺时移动到限位开关时，顺时按钮指示灯熄灭，风场运动机构箱停止移动。

2.S7-200 CPU224PLC处在手动控制状态时，按住逆时按钮，逆时按钮指示灯以2Hz闪烁亮，同时风场运动机构箱逆时移动，松开逆时按钮或风场运动机构箱逆时移动到限位开关时，逆时按钮指示灯熄灭，风场运动机构箱停止移动。

3.S7-200 CPU224PLC处在手动控制状态时，按住偏航按钮，偏航按钮指示灯以2Hz闪烁亮，同时风力发电机作侧风偏航动作，松开偏航按钮或运动到侧风偏航90°到位开关时，偏航按钮指示灯熄灭，侧风偏航动作停止。

4.S7-200 CPU224PLC处在手动控制状态时，按住恢复按钮，恢复按钮指示灯以2Hz闪烁亮，同时风力发电机作撤销侧风偏航动作，松开恢复按钮或侧风偏航运动到初始位置停止时，恢复按钮指示灯熄灭，撤销侧风偏航停止。

任务四：逆变与负载系统

逆变与负载单元新增继电器KA16、KA17、KA18三个，分别控制负载变频器、负载报警灯、负载舞台灯。新增端子排XT3-21、XT3-22、XT3-23、XT3-24四个。

按照图8所示电路，完成逆变与负载系统中负载的接线。布线与接线要有合理的线标套管，线标套管不得与其它导线的线标套管号码重复命名（电源线除外）。

图8  逆变与负载系统接线图

（一）逆变器波形测试

1.使用示波器双踪同时测量逆变器的H桥左上桥功率管的驱动信号波形1和右下桥功率管的驱动信号波形2，要求测得波形1置于示波器显示屏上方，测得波形2置于示波器显示屏下方，两个波形不出现波形重叠，并分别显示2个信号的波形，并截图保存在U盘和手提计算机的桌面，文件名为：SPWM波形。

2.设置逆变器输出频率为55Hz，使用示波器测量逆变器的输出频率，要求在波形上显示测得波形的频率，截图保存在U盘和手提计算机的桌面，文件名为：55Hz波形。

3.利用示波器的FFT频谱分析功能，检测2400ns死区的逆变器输出波形和800ns死区的逆变器输出波形，分别截图保存在U盘和手提计算机的桌面，文件名分别为：2400ns死区逆变器输出FFT波形、800ns死区逆变器输出FFT波形。

任务五：监控系统

（一）通信电缆线焊接及通信设置

1.通信电缆线焊接

焊接KNT-WP01型风光互补发电实训系统上的COM端口并与系统接线。焊接光伏供电系统触摸屏通信线并与系统接线。

2.通信设置

正确设置通信参数，完成监控系统的通信。

（二）设计上位机界面与调试

设计要求：设计风光互补系统总控界面、供电系统监控界面、逆变系统监控

系统、能源管理界面等4个独立界面。要求各个界面的界面名称与要求界面名称一致，用中文标识。各界面中相关按钮控件、位置控件、指示灯控件、下拉菜单等的名称必须用中文名称，图表、曲线、显示控件也应有中文名称及单位。

1.设计风光互补系统总控界面

要求设计能源从2个光伏电站、1个风力电站，经蓄电池，再经逆变器到负载，风光互补系统总控界面如图9所示。

要求在相关继电器动作时，界面上的相应触点能同步开断。

根据负载侧的变化分别启动1号或2号光伏供电系统和风力供电系统，KNT-WP01型风光互补发电实训系统模拟风光互补功能。具体要求见表5。

将S7-200 CPU226PLC和S7-200 CPU224PLC处在自动控制状态。设计风光互补界面，在界面上设计风光互补启动按钮控件、风光互补停止按钮控件、1号光伏发电单元指示灯控件、2号光伏发电单元指示灯控件、风力发电单元指示灯控件；设计控制电机负载、警示灯负载、直流LED负载工作的按钮控件及它们的状态指示灯控件。当按下风光互补启动按钮控件时，要求KNT-WP01型风光互补发电实训系统实现表5所示风光互补控制功能要求。

图9  风光互补系统总控界面示意图

表5  负载侧切换风光互补发电对应情况表

| 序号 | 负载类型 | 供电系统 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 警示灯、LED灯、电动机均不工作，仅给仪表及变频器供电 | 光伏、风力均不发电 |
| 2 | LED灯工作 | 1号光伏电站发电 |
| 3 | 警示灯工作 | 2号光伏电站发电 |
| 4 | LED灯、警示灯同时工作 | 1号、2号光伏电站发电 |
| 5 | 电动机工作 | 风力电站发电 |
| 6 | LED灯和电动机同时工作 | 1号光伏电站、风力电站同时发电 |
| 7 | 警示灯和电动机同时工作 | 2号光伏电站、风力电站同时发电 |
| 8 | 警示灯、舞台灯工作，电动机同时运行 | 1号光伏电站、2号光伏电站、风力电站同时发电 |

1号、2号光伏电站控制动作要求如下：

2.选择开关拨向自动控制状态时，按下风光互补启动按钮后，灯1、灯2点亮，光伏电池组件进行对光跟踪，跟踪到后，停止1s，摆杆由东向西断续运动，即摆杆先移动2 s停止，然后光伏电池组件对光跟踪，跟踪到后，摆杆再移动2 s停止，光伏电池组件再次对光跟踪（即在此过程中，摆杆与光伏电池组件对光跟踪不同时进行），直至摆杆到达东西限位后，摆杆停止移动，光伏电池组件对光跟踪，跟踪结束2s后，摆杆有西向东连续移动到垂直位置后停止,然后光伏电池组件跟踪，跟踪到位后停止2s,然后摆杆再次有西向东连续移动到西东限位后，光伏电池组件对光跟踪。跟踪结束3s后，一次自动过程结束，进入下一循环，即系统再次检测系统是否准备好，如此循环。

3.在上述过程执行中，按下光伏控制系统停止按钮或急停按钮或该界面风光互补停止按钮控件。程序立即结束，所有动作停止。

风力电站控制动作要求如下：

（1）S7-200 CPU224PLC处在自动控制状态时，按下风光互补启动按钮，系统检测尾翼是否停止在初始位以及风场运动机构箱是否停止在逆时方向限位开关，若都在，则表示风力供电系统准备好自动运行状态；若尾翼或风场运动机构箱不在上述指定位置，表示系统没有准备好，启动指示灯以2Hz闪烁，直到尾翼到达初始位以及风场运动机构箱停在逆时方向限位开关，表明系统准备好。

（2）当系统准备好后，启动指示灯以1Hz连续闪烁3次。风场运动机构箱按顺时针方向断续运动（移动4秒停1秒）。当风场运动机构箱按顺时针方向移动到限位开关时，风场运动机构箱按逆时针方向间隔运动（移动5秒停1秒），当风场运动机构箱按逆时针方向移动到限位开关后，停止1秒后，本次自动过程结束，进入下一循环，即系统从检测系统是否准备好开始动作，如此循环。在自动运行过程中下，变频器频率从10Hz上升至50Hz（1秒上升2Hz），然后从50Hz下降至10Hz（1秒下降4Hz），也处于循环状态，轴流风机作相应变速旋转。S7-200 CPU224PLC处在自动控制状态，当风速超过DSP控制器规定值时，风力发电机作侧风偏航，当风速低于DSP控制器规定值时，风力发电机撤销侧风偏航。

（3）在上述过程执行中，按下风力供电系统的停止按钮或急停按钮或该界面风光互补停止按钮控件。程序立即结束，所有动作停止。

4.设计供电系统监控界面

（1）设计光伏供电系统面板按钮（旋钮不设计），利用该界面按钮可以控制光伏供电装置，实现手动控制相应的动作。要求光伏供电系统界面的按钮布局与颜色与实际面板一致,按钮指示灯的状态与实际面板同步显示。

（2）设计风力供电系统面板按钮（旋钮不设计），利用风力供电系统界面上的按钮可以控制风力供电装置，实现手动控制相应的动作。要求风力供电系统界面的按钮布局与颜色与实际面板一致,按钮指示灯的状态与实际面板同步显示。

（3）在该界面上设置电压、电流采集值控件及功率显示控件，要求能够显示各个电站的输出电压、输出电流及输出功率。

5.设计逆变系统监控系统界面

（1）设置逆变与负载系统死区时间下拉框，下拉框中有300、400、800、1000、1200、1800、2100、2400、2700、3000共10项数据，时间单位：ns。这些数据是逆变器死区时间，供选择和测量死区波形使用。

（2）设置逆变与负载系统调制比窗，调制比是供选择和测量逆变器输出电压幅度波形使用，调制比范围为0.7-1。要求自行设置调制比，使得逆变器输出电压幅度为187V。

（3）设置逆变与负载系统基波窗，基波频率在50Hz至60Hz之间可调，分辨率为0.1Hz，基波窗是供选择和测量逆变器的输出频率使用。

（4）设计控制电机负载、警示灯负载、直流LED负载工作的按钮控件及它们的状态指示灯控件。当按下按钮控件，相应的负载工作，同时相应的状态指示灯控件亮。

6.设计能源管理界面

（1）实时采集光伏电站的输出电流表、电压表数据值；实时采集风力电站的输出电流表、电压表数据值；实时采集逆变输出显示单元中的电流表、电压表数据值。

（2）设计光伏发电功率--时间坐标图，实时采集数据并生成P-t曲线,横轴为时间轴（单位秒），纵轴为功率轴（单位W，将实际功率扩大100倍）。截图并保存在一体机桌面上，取名为：光伏发电P-t曲线。

（3）设计风力发电量统计坐标图，实时采集数据并生成W-t曲线,横轴为时间轴（单位秒），纵轴为电能轴（单位Kwh,将实际功率扩大1000倍）。截图并保存在一体机桌面上，取名为：风力发电P-t曲线。

（4）设计光伏发电电量采集控件，采集10分钟的发电量。单位Kwh(将实际发电量扩大1000倍)。截图并保存在一体机桌面上，取名为：光伏发电电量统计。

（5）设计风力发电电量采集控件，采集10分钟的发电量。单位Kwh(将实际发电量扩大1000倍)。

任务六：职业素养

1.现场操作安全保护：应符合安全操作规程，不许带电作业。

2.操作岗位：工具摆放、工位整洁、包装物品与导线线头等的处理符合职业岗位标准，节约电气耗材。

3.团队合作精神：应有合理地分工，团队配合紧密。

4.参赛纪律：选手遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜设备和器材。