# 2018年全国职业院校技能大赛中职组电梯维修保养赛项

电梯保养操作竞赛

竞

赛

任

务

书

场次号              赛位号

一、选手注意事项：

1.选手应按照规定穿着工作服、头戴安全帽、脚穿防滑电工鞋参加比赛。

2.选手应持参赛有效证件，按竞赛场次和竞赛时间，提前30min到指定地点接受检录。检录后的选手凭赛位号，隐匿个人身份进入赛场。除《赛项规程》表3所规定允许携带的工具和器材外，不准携带任何技术资料和工具、器材进入赛场。所有的通讯工具和照相摄录器材一律不准带入赛场。

3.在竞赛开始前，可阅读竞赛文件（任务书和图纸、记录表格），并按照竞赛文件检查现场环境和赛场提供的设备、工具、器材等，须在确认比赛任务书和现场条件无误后才开始比赛。在此期间不允许选手进行任何操作。

4.竞赛开始后，参赛选手自行决定分工和时间安排。电梯保养操作竞赛的竞赛时间为60min，连续进行。全部比赛任务均在指定的时间和比赛场地内完成。在比赛过程中，饮水由赛场统一提供，选手休息、如厕的时间均计算在比赛时间内。

5.在比赛过程中：

(1)参赛选手必须按职业要求穿戴劳保用品，严格遵守职业操作规程和安全操作规范。否则将按下列标准扣安全操作规范分：

1）工作服、鞋帽等不符合职业要求扣0.5分；

2）工具等物品摆放、工位卫生不符合职业要求扣0.5分；

3）操作过程工具、器件掉落（地）每次扣0.5分（本项最多扣1分）；

4）选手在对电气设备进行检测时，应尽量断电检测；确需要带电检测,必须向裁判员请示，并经同意后方可进行操作。检查带电操作无请示报告每次（项）扣0.5分（本项最多扣1分）；

5）在（电梯）首次通电前，必须向裁判员申请，经得同意方可通电，否则扣0.5分；

6）在（电梯）首次断电，必须验电，确认是否可靠断电，否则扣0.5分；

7）选手进入轿顶或底坑操作时，必须向裁判员请示，并经同意后方可进行以上所述操作。盘车、进出轿顶或底坑及其他操作过程违反职业操作规程与安全操作规范，每次（项）扣0.5分（本项最多扣2分）。

8）电梯维修操作竞赛过程中不允许在机房进行紧急电动操作移动轿厢。电梯维修、保养操作竞赛过程中，当轿顶或底坑有人时，不允许在机房进行（检修操作）紧急电动操作移动轿厢。否则每次（项）扣0.5分。

9）维修保养操作过程故障代码显示器密封，不允许查看，否则视为违反安全操作规程每次（项）扣0.5分。

10）维修保养操作过程控制柜线槽盖板不允许打开，否则视为违反安全操作规程每次（项）扣0.5分。

11）其他违反安全操作规程每次（项）扣0.5分。

(2)参赛选手认定器件有故障提出更换，如经技术人员与裁判测定器件没问题的每次扣2分；如器件确有问题的，但不是选手损坏的故障，不扣分，也不给加分，一般情况不给予补时（特殊故障由裁判长根据具体情况确定，补时最多不超过5分钟）。

(3)如出现违规操作损坏赛场提供的设备、危险操作等不符合职业规范的行为，可视情节扣5～10分；因操作不当导致人身或设备安全事故，可扣10～20分；因操作失误导致设备不能正常工作，或造成安全事故不能进行比赛的，将被中止比赛；若因设备故障导致选手中断或中止比赛，由裁判长视具体情况做出裁决。

(4)如不服从裁判、干扰裁判工作，扰乱赛场秩序，可视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格（成绩）。

6.参赛选手在比赛过程中不得自行离开赛场，如有特殊情况需经裁判员同意。参赛队欲提前结束比赛，应向裁判员举手示意，比赛终止时间由裁判员记录。比赛结束时参赛选手应立即停止任何操作。

7.竞赛结束后，参赛队须提交相关记录表格（《竞赛任务书》附件），协助裁判确认其所完成的项目并签字确认后，方可离开赛场。

8.参赛选手如遇到特殊情况应立即报告现场的裁判员或工作人员，由裁判员请示裁判长；裁判长的决定为现场最终裁定。以上相关规定的解释权在竞赛执委会。

二、竞赛任务

请在60min内完成以下工作任务：

1.要求按照TSG/T5002-2017中电梯维护保养的要求，对电梯进行维护保养（包括半月、季、半年、年度维护保养）。

2.各项保养操作前必须向裁判请示，并经同意后，在裁判员（安全监督员）的监护下进行操作。否则视为违反安全操作规程进行扣分。

3.对下列指定的6个项目（包括与之相关各部件的系统）进行保养、检测、调整、维修或更换，按照GB7588-2003相关标准进行操作，并将保养项目检查内容与要求、保养操作方法（步骤）、（保养前与保养后）有关的测量数据（如果有）完整、规范地填写附件 “电梯保养记录表”。

1）设对重上右侧导靴靴衬（在导靴处，面朝厅门口）磨损量超规定，请对对重上右侧导靴靴衬进行更换，及相关系统的检测、调试、维修等保养。

2）轿厢照明与井道照明的检查（检测）、调整、维修及更换。

3）电梯层门自闭装置的检查（检测）、调整、维修及更换。

4）设二号（曳引轮上中间的一根）曳引绳绳头组织（轿厢侧）变形失效，请对二号（轿厢侧）曳引绳绳头组织进行更换，及相关系统的检测、调试、维修等保养。

5）上极限开关及相关系统的安全保护功能的检验、调整、维修及更换。

6）限速器安全钳联动安全保护功能的检验、调整、维修及更换。

注意：上述4）、5）、6）项操作前必须先在电梯保养记录表中填写保养操作方法（步骤）后向裁判请示，并经同意后，在裁判员（安全监督员）的监护下进行操作。否则视为违反安全操作规程、危险操作，按“选手注意事项”第5条(3)规定扣5～10分。

电梯保养记录表

第       场                    第        号赛位

| 保养项目 | 保养项目1 |  |
| --- | --- | --- |
| 保养检查（检验）内容与要求 |  |  |
| 保养（检验）方法及步骤 |  |  |
| 测量数据 单位mm | 保养前 | 保养后 |

电梯保养记录表

第       场                    第        号赛位

| 保养项目 | 保养项目2 |  |
| --- | --- | --- |
| 保养检查（检验）内容与要求 |  |  |
| 保养（检验）方法及步骤 |  |  |
| 测量数据 单位mm | 保养前 | 保养后 |

电梯保养记录表

第       场                    第        号赛位

| 保养项目 | 保养项目3 |  |
| --- | --- | --- |
| 保养检查（检验）内容与要求 |  |  |
| 保养（检验）方法及步骤 |  |  |
| 测量数据 单位mm | 保养前 | 保养后 |

电梯保养记录表

第       场                    第        号赛位

| 保养项目 | 保养项目4 |  |
| --- | --- | --- |
| 保养检查（检验）内容与要求 |  |  |
| 保养（检验）方法及步骤 |  |  |
| 测量数据 单位mm | 保养前 | 保养后 |

电梯保养记录表

第       场                    第        号赛位

| 保养项目 | 保养项目5 |  |
| --- | --- | --- |
| 保养检查（检验）内容与要求 |  |  |
| 保养（检验）方法及步骤 |  |  |
| 测量数据 单位mm | 保养前 | 保养后 |

电梯保养记录表

第       场                    第        号赛位

| 保养项目 | 保养项目6 |  |
| --- | --- | --- |
| 保养检查（检验）内容与要求 |  |  |
| 保养（检验）方法及步骤 |  |  |
| 测量数据 单位mm | 保养前 | 保养后 |