2019年全国职业院校技能大赛

赛项规程

一、赛项名称

赛项编号：ZZ-2019016

赛项名称：制冷与空调设备组装与调试

英文名称：Assembling and debugging of refrigeration and air-conditioning equipment

赛项组别：中职组

赛项归属：加工制造类

二、竞赛目的

赛项以工作过程导向为理念，围绕行业、企业在产品更新换代、生产设备改造升级过程中对中、高级制冷专业人才职业能力的要求组织竞赛，引领和促进中职学校教育与产业、学校与企业、专业设置与职业岗位、课程教材与职业标准对接的专业建设。

以制冷专业技术为背景，融入具有时代背景的新技能、新技术、新工艺、新材料和新的生产理念，通过竞赛，展示参赛学生熟练的系统装调综合技能和专业知识，检阅参赛选手制冷管路设计安装、操作流程安排、现场问题的分析与处理、工作效率、质量与成本控制、安全意识、规范意识、职业习惯、职业素养等职业岗位能力，促进中职学校教学内容与要求、教学方法与工作方法、教学过程与生产过程相对接的教学改革。加快工学结合人才培养和课程改革与创新的步伐，引导职业教育关注制冷技术的发展趋势及新技术应用以及融入现代学徒制的教学新理念，为行业、企业培养急需的具有明显时代特色的制冷专业高技能人才。

三、竞赛内容

竞赛内容主要以分体式空调、双温冷库为载体，对应职业岗位中制冷管路制作、设备组装、调试、使用、维护与维修等相关工作内容，以生产工序、生产流程、维修工艺为过程，涵盖制冷系统管路设计与制作、设备组装、系统保压、抽真空、充注制冷剂及调试工况等内容。竞赛赛题总分为100分，完成总时间为240分钟，选手需要完成如下工作任务：

（一）工作任务

任务一  制冷管件制作（5%）

根据图纸要求，选用合适的铜管，完成制冷管件的制作，并固定在夹板上。

任务二 双温冷库制冷系统组装（30%）

根据图纸要求，完成双温冷库制冷系统的组装。

任务三 空调及双温冷库电气系统连接（10%）

根据接线端子排分配表，完成空调和双温冷库电气系统的连接。

任务四 空调及双温冷库电气系统排故（8%）

在空调、双温冷库电气线路测试正常后，报请裁判设置电气系统故障。通电测试，根据故障现象进行故障分析、判断及排除。

任务五 双温冷库制冷系统测试（7%）

完成双温冷库制冷系统组装后，按要求进行压力测试和抽真空操作。

任务六 双温冷库制冷系统调试（35%）

真空保压完成后，对双温冷库制冷系统进行制冷剂充注及调试。

（二）职业素养（5%）

1.爱惜赛场设备、器材，不允许随手扔工具，在操作中不得发出异常噪声，以免影响其他选手操作。

2.机组平台、工作台表面整洁，工具摆放及废弃物处理符合职业岗位要求。

3.在管件制作安装过程中须穿戴防割手套，在通电测试时须穿戴绝缘鞋和绝缘手套，在进行制冷剂相关操作过程中须穿戴防冻手套和防护目镜。

4.所有操作均应符合安全操作规范。

5.遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员。

四、竞赛方式

（一）竞赛方式

竞赛方式为个人赛。

（二）竞赛队伍组成

以省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团、计划单列市（以下简称省）为单位组队参赛。

1.参赛选手须为2019年度中等职业学校全日制在籍学生，性别不限,年龄不超过21周岁，年龄计算的截止时间以2019年5月1日为准。五年制高职学生报名参赛的，只接受一至三年级（含三年级）学生参加比赛。

2.在往届全国职业院校技能大赛中获中职组制冷与空调设备组装与调试一等奖的选手，不再参加2019年全国职业院校技能大赛中职组制冷与空调设备组装与调试的比赛。

3.组队要求：同一学校报名人数不超过2人，每名参赛选手限报1名指导老师。

4.人员变更：参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如备赛过程中，参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由省级教育行政部门于相应赛项开赛10个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后按参赛选手资格补充选手名单，审核通过后予以更换。竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，否则视为自动放弃竞赛。

5.各地区的省内参赛选拔、名额分配和参赛师生资格审查工作主要由省级教育行政部门负责。大赛执委会办公室有对参赛人员资格进行抽查的权利。

6.本赛项邀请境外代表队参赛。

五、竞赛流程

竞赛场次：按照一批次组织竞赛。

竞赛流程：参赛队报到 → 召开领队会 → 组织参赛选手赛前熟悉场地 → 检录、加密、正式比赛 → 比赛结束 → 成绩评定、公布→ 闭赛式。

竞赛日程及内容如表1所示。

表1  竞赛日程及内容

| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 下午 | 13:30前 | 报到 | 酒店 |
|  |  | 14:00-15:00 | 领队会 | 承办校 |
|  |  | 15:00-17:00 | 选手熟悉赛场 | 赛场 |
| 第二天 | 上午 | 6:30 | 选手集合上车 | 酒店 |
|  |  | 7:00-7:30 | 选手检录（一次加密） | 赛场 |
|  |  | 7:30-8:00 | 选手赛位抽签（二次加密） | 赛场 |
|  |  | 8:00-12:00 | 选手正式比赛 | 赛场 |
|  |  | 9:30-10:00 | 赛场观摩 | 赛场 |
|  |  | 12:00-12:30 | 选手退场及裁判休息 | 赛场 |
|  | 下午 | 12:30-23:00 | 比赛成绩评定 | 赛场 |
| 第三天 | 上午 | 7:00-9:00 | 比赛成绩公布 | 赛场、酒店 |
|  |  | 10:00-11:00 | 闭赛式 | 承办校 |

六、竞赛赛卷

（一）本次比赛采用公开赛题库，开赛一个月前在大赛网络信息发布平台上（www.chinaskills-jsw.org)公开。

（二）样卷详见附件一。

七、竞赛规则

（一）报名要求

各省教育行政部门按照大赛执委会确定的报名时间和名额，通过全国职业院校技能大赛网络报名系统组织完成本省的参赛报名工作。

（二）赛前准备

1.领队会议：比赛前前一天下午14：00-15：00召开领队会议，由各参赛队伍的领队和指导教师参加，会议讲解竞赛注意事项并进行赛前答疑。

2.熟悉赛场

（1）执委会安排领队会结束后各参赛队统一有序的熟悉场地，熟悉场地仅限在观摩区，不允许进入比赛区。

（2）熟悉场地时严禁与现场工作人员进行交流，不发表没有根据以及有损大赛整体形象的言论。

（3）熟悉场地时严格遵守大赛各种制度，严禁拥挤、喧哗，以免发生意外事故。

3.抽签入场

（1）参赛选手和指导老师按赛项规定的时间准时到达赛场集合，选手检录、进入备赛区。（检录裁判对各参赛选手的身份进行核对，身份证、学生证上的姓名、年龄、相貌特征应与参赛证一致。）

（2）选手抽取比赛顺序号，一次加密。

（3）选手按参赛顺序号，抽取赛位号，二次加密。

（4）选手按赛位号进入指定赛位。

（5）比赛开始30分钟后选手不得入场，迟到的选手必须在赛场记录表相关栏目中说明到场时间，迟到原因并签赛位号确认。

（三）正式比赛

1.选手进入赛场后，必须听从现场裁判的统一布置和指挥。

2.裁判长发布比赛开始指令后正式比赛，参赛选手方可进行工作任务的操作。

3.比赛过程中若有工作任务书字迹不清问题，可向现场裁判示意，由现场裁判解决。若认为比赛设备或元器件有问题需要更换，应在赛场记录表的相应栏目上填写更换设备或元器件名称、规格与数量、更换原因、更换时间等信息，选手确认并签赛位号后，由现场裁判和技术人员予以更换。更换后经现场裁判和技术人员检验并将结果记录在赛场记录表的相应栏目中并签名确认。

4.竞赛期间，选手须严格遵守安全操作规程，并接受裁判员的监督和警示，以确保人身及设备安全。选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权终止该选手的比赛；如非选手个人误操作造成设备故障而无法比赛，由裁判长视具体情况做出裁决。

5.比赛过程中选手不得随意离开赛位，不得与其他参赛选手交流。因故终止比赛或提前完成工作任务需要离场，选手应报告现场裁判，在赛场记录表的相应栏目填写离场时间、离场原因并由现场裁判签名和选手签赛位号确认后方面离场。

6.比赛过程中，严重违反赛场纪律影响他人比赛者，违反操作规程不听劝告者，有意损坏赛场设备或设施者，现场裁判须报告裁判长，经赛区执委会主任同意后，由裁判长宣布取消其比赛资格。

7.裁判长在比赛结束前15分钟发出提示指令，裁判长发布比赛结束指令后所有参赛选手立即停止操作，有序离开赛场。

8.参赛选手不得将比赛任务书、图纸、草稿纸和工具等与比赛有关的物品带离赛场，选手必须经现场裁判员检查许可后方可离开赛场。

（四）成绩公布

记分员将解密后的各参赛队伍（选手）成绩汇总成最终成绩单，经裁判长、监督组签字后进行公布。公布时间为2小时。成绩公布无异议后，由仲裁组组长和监督组组长在成绩单上签字，并在闭赛式上公布竞赛成绩。

八、竞赛环境

（一）赛位要求

赛位设置为122个赛位（其中2个为备用赛位），每个赛位占地不小于9.8 m2（3.5m×2.8m），场地净高不低于3m，且标明赛位号，布置竞赛平台1套、学生课桌或工作台1张，学生凳或座椅1张；每个赛位提供220V交流电源，提供独立的电源保护装置和安全保护措施，每个赛位提供1.3Mpa氮气管1路，末端加手阀。

（二）场地要求

1.竞赛场地光线充足，照明良好；供电供水设施正常且安全有保障；场地整洁。

2.竞赛场地屏蔽通信信号，并设置隔离带，非裁判员、参赛选手、工作人员不得进入比赛场地；竞赛场地划分为检录区、竞赛操作区、现场服务与技术支持区、休息区、观摩通道等区域，区域之间有明显标志或警示带；标明消防器材、安全通道、洗手间等位置。

3.赛场设有保安、公安、消防、医疗、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件；赛场还应设有生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

4.赛场设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。

九、技术规范

1.工作任务

任务一  制冷管件制作

按照任务书文字说明及图纸技术要求，合理使用专用工具进行制冷管件的制作。任务要求符合空调装配工国家职业标准（职业编码6-05-10-01）、电冰箱（柜）装配工国家职业标准（职业编码6-05-10-02）、制冷工国家职业标准（职业编码6-03-01-06）、制冷空调作业安全技术规范（AQ 7004-2007）等。

任务二  双温冷库制冷系统组装

按照任务书文字说明及图纸技术要求完成双温冷库制冷系统零部件安装，管件制作与连接，零部件及管路固定，管件吹污、管路保温等。任务要求符合冷藏工国家职业标准（职业编码4-02-01-05）、制冷工国家职业标准（职业编码6-03-01-06）、制冷空调作业安全技术规范（AQ 7004-2007）、室内装配式冷库（SB/T10797-2012）、冷库设计规范（GB50072-2010）、机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-2009)、技术文件用热工图形符号与文字代号（GB/T 16901.1-2008）等。

任务三  空调及双温冷库电气系统连接

根据任务书文字说明和图纸技术要求完成空调、双温冷库电气系统连接。任务要求符合空调装配工国家职业标准（职业编码6-05-10-01）、制冷空调系统安装维修工职业标准（职业编码6-29-03-05）、家用和类似用途电器安装、使用、维修安全要求（GB 8877-2008）、电气设备安装工国家职业标准（职业编码6-23-10-02）、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254-2014）等。

任务四  空调及双温冷库电气系统排故

根据任务书电气电路图纸，完成空调、双温冷库电气系统排故。任务要求符合制冷空调系统安装维修工职业标准（职业编码6-29-03-05）、家用和类似用途电器安装、使用、维修安全要求（GB 8877-2008）、电气设备安装工国家职业标准（职业编码6-23-10-02）等。

任务五  双温冷库制冷系统测试

根据任务书参数要求，完成双温冷库制冷系统试压检漏、抽真空、加注制冷剂、通电前检测。任务要求符合冷库设计规范（GB50072-2010）、室内装配式冷库（SB/T 10797-2012）、冷藏工国家职业标准（职业编码4-02-01-05）、制冷工国家职业标准（职业编码6-03-01-06）、制冷空调作业安全技术规范（AQ 7004-2007）、制冷剂编号方法和安全性分类（GB/T7778-2017）等。

任务六  双温冷库制冷系统调试

按照任务书要求设定参数运行调试，记录运行过程中的参数并进行数据分析。任务要求符合制冷空调作业安全技术规范（AQ 7004-2007）、制冷工国家职业标准（职业编码6-03-01-06）、制冷剂编号方法和安全性分类（GB/T7778-2017）、冷藏工国家职业标准（职业编码4-02-01-05）等。

2.职业素养（5%）

操作过程中要求符合相应职业岗位操作标准。

十、技术平台

（一）赛场提供竞赛设备和器材

赛场提供山东星科智能科技股份有限公司技术平台“XK-ZLZR1A型空调制冷综合实训装置”，装置基本配置及赛场提供工具见表2、表3所示。

表2  装置基本配置

| 序号 | 名称 | 主要部件、器件及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术平台 | 空调安装平台：1000mm×750mm×1700mm 冷库机组、电控系统安装平台：1200mm×800mm×750mm 冷库库体：720mm×750mm×1650mm | 1套 |  |
| 2 | 空调系统 | 1P热泵型分体壁挂式冷暖空调，包含压缩机、四通换向阀、毛细管、单向阀、截止阀、冷凝器、蒸发器、步进电机和室内、外风机等 | 1套 |  |
| 3 | 双温冷库制冷系统 | 包含风冷冷凝机组、双温冷库库体、冷风机、光管式蒸发器、压力表、电磁阀、膨胀阀、蒸发压力调节阀等 | 1套 |  |
| 4 | 电源及仪表 | AC220V电源，交流电压表0～250V、交流电流表0～5A | 1套 |  |
| 5 | 空调电气实训考核模块 | 空调专用控制板，具有制冷、制热、除湿控制及步进电机调节功能。板面分为电路原理图和测试点部分、强电和弱电接口部分、智能故障考核接口 | 1套 |  |
| 6 | 双温冷库电气实训考核模块 | 两个智能温度控制器，分别控制冷藏室和冷冻室温度。板面分为电路原理图和测试点部分、强电和弱电接口部分、智能故障考核接口。配有旋钮开关、指示灯、交流接触器、中间继电器等电气元件 | 1套 |  |
| 7 | 智能化考核 | 由智能故障考核器、液晶屏、PVC键盘、故障考核接口、通讯模块、单片机和存储器等组成。具有故障设置、故障清零、分数查询等功能 | 1套 |  |

表3  赛场提供工具

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弯管器 | 1/4"、3/8" | 各1把 |  |
| 2 | 偏心型扩孔器 | VFT-808 MIS（含割刀） | 1套 |  |
| 3 | 倒角器 |  | 1个 |  |
| 4 | 电子计价秤 | 30kg | 1个 |  |
| 5 | 真空泵 | FY-1C-N | 1套 |  |
| 6 | 双表修理阀 | VMG-2-R134A-B | 1套 | 含三色加液管 |
| 7 | 数字真空计 | VMV-1 | 1个 |  |
| 8 | R134a制冷剂 | 3Kg | 1瓶 |  |
| 9 | 压力表 | HS-OG-1.8L，含安装支架、连接毛细管 | 2套 |  |
| 10 | 8路温度巡检仪 | 含8个PT100，安装支架、电源线 | 1套 |  |
| 11 | 球阀 |  | 1个 | 连接真空计 |

（二）选手自带工具

1.电工工具：一字螺丝刀、十字螺丝刀、剥丝钳、压线钳、斜口钳、剪刀、镊子，无特殊说明，禁止使用电动螺丝刀。
    2.安装工具：活动扳手、棘轮扳手、内六角扳手（禁止使用电动扳手）。
    3.检测仪表：万用表。
    4.测量工具：卷尺，直尺。
    5.文具：钢笔或签字笔、铅笔、橡皮擦、尺子等，禁止使用红色笔。
    6.防护用品：绝缘鞋、防割手套、绝缘手套、防冻手套、防护目镜。

十一、成绩评定

根据《全国职业院校技能大赛成绩管理办法》的相关要求，制定评分标准制订原则、评分方法、评分细则。

（一）评分标准的制订原则

在赛项执委会的领导下，赛前组织专家组制定评分细则。评分采取过程记录与结果评价相结合，工艺评价与功能评价相结合，能力评价与职业素养评价相结合的原则，赛项总成绩满分为100分。

1.根据赛项规程的成绩评定项目与配分比例，拟定成绩评分的一级目录。

2.根据工程验收规范与国家标准，结合技能竞赛过程中选手的职业素养全面评价选手职业能力要求，确定评分的二级目录。

3.分解评分二级目录中包含的知识点、技能点，参考世界技能大赛的评价模式，拟定评分的三级目录。

（二）评分方法

1.赛项裁判组负责赛项成绩评定工作，本着“公平、公正、公开、科学、规范、透明、无异议”的原则。

2.裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判与管理工作。赛前对裁判进行赛前的培训，统一执裁标准。

3.裁判员根据比赛工作需要分为检录裁判、加密裁判、现场裁判和评分裁判，检录裁判、加密裁判不得参与评分工作。

（1）检录裁判负责对参赛选手进行点名登记、身份核对等工作。

（2）加密裁判负责组织参赛选手抽签并对参赛选手的信息进行加密、解密。

（3）现场裁判按规定做好赛场记录并维护赛场纪律。

①对参赛选手在比赛过程中记录的数据、操作情况进行评价及签字确认。

②对参赛选手在比赛过程中的安全文明生产、安装规范等情况进行观察和记录。

③对参赛选手在比赛过程中的违规操作或未按要求操作，如吹污、检漏、抽真空、检测方法等情况进行观察和记录。

（4）评分裁判负责对参赛选手的最终作品、技能展示、操作规范等按照评分标准进行评定。

①设置15个评分小组：第1组负责制冷管件制作评分；第2－6组负责双温冷库制冷系统组装评分；第7－8组负责空调及双温冷库电气系统连接评分；第9－10组负责空调及双温冷库电气系统排故评分；第11组负责双温冷库制冷系统测试评分；第12－14组负责双温冷库制冷系统调试评分；第15组负责职业素养、违规操作等评分。

②裁判长根据各位裁判的专业及技术特长，评分工作量的大小，进行人员安排和分工。

③评分小组的工作流程：

4.评分方式结合世界技能大赛的方式，以小组为单位，裁判相互监督，对检测、评分结果进行一查、二审、三复核，确保评分环节准确、公正。

5.按比赛成绩从高到低排列参赛队的名次。比赛成绩相同，完成工作任务所用时间少的名次在前；比赛成绩和完成工作任务用时均相同，按职业素养成绩较高的名次在前；比赛成绩、完成工作任务用时、职业素养成绩相同，报大赛执委会批准后，名次并列。

6.成绩经工作人员统计，裁判组、执委会、仲裁组分别核准后，在闭赛式上公布。

（三）评分细则

评分细则见表4所示。

表4  评分细则

| 一级 指标 | 比例 | 二级 指标 | 比例 | 三级指标 | 比例 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷管件制作 | 5% | 尺寸 | 2% | 尺寸符合图纸要求 | 2% | 结果评分 |
|  |  | 工艺 | 2% | 弯管工艺符合要求 | 2% |  |
|  |  | 连接 | 1%、、、、、、、、、、、、 | 喇叭口符合工艺要求 | 1% |  |
| 双温冷库制冷系统组装 | 30% | 制冷系统零部件安装 | 10% | 零部件安装位置符合图纸要求 | 4% | 结果评分 |
|  |  |  |  | 冷藏室热力膨胀阀安装符合要求 | 1% |  |
|  |  |  |  | 冷冻室热力膨胀阀安装符合要求 | 1% |  |
|  |  |  |  | 蒸发压力调节阀安装符合要求 | 1% |  |
|  |  |  |  | 能量调节阀安装符合要求 | 1% |  |
|  |  |  |  | 电磁阀安装符合要求 | 1% |  |
|  |  |  |  | 单组压力表安装符合要求 | 0.5% |  |
|  |  |  |  | 干燥过滤器安装符合要求 | 0.5% |  |
|  |  | 制冷系统管路连接 | 20% | 管路连接符合制冷系统循环要求 | 6% | 结果评分 |
|  |  |  |  | 管路不影响冷藏室膨胀阀调节 | 1% |  |
|  |  |  |  | 管路不影响冷冻室膨胀阀调节 | 1% |  |
|  |  |  |  | 管路固定后横平竖直 | 2% |  |
|  |  |  |  | 管件无压扁、无扭曲、无变形、无皱褶等情况 | 2.5% |  |
|  |  |  |  | 管道总长度超过400mm用R型管卡和铜柱固定 | 2.5% |  |
|  |  |  |  | 管路与器件、管路与网孔板、管路与管路无碰触 | 1% |  |
|  |  |  |  | 及时对未使用的盘管进行密封 | 0.5% |  |
|  |  |  |  | 穿保温管操作时对管件进行密封 | 0.5% |  |
|  |  |  |  | 管路保温处理符合要求 | 0.5% |  |
|  |  |  |  | 三通及单向阀保温处理符合要求 | 0.5% |  |
|  |  |  |  | 吹污压力控制在0.4-0.5MPa范围 | 0.5% |  |
|  |  |  |  | 吹污操作规范 | 1.5% |  |
| 空调和双温冷库电气系统连接 | 10% | 空调 电气系统连接 | 4% | 接地线连接符合要求 | 0.3% | 结果评分 |
|  |  |  |  | 线槽外的导线用缠绕管保护 | 0.3% |  |
|  |  |  |  | 线槽内强弱电分离布置 | 0.3% |  |
|  |  |  |  | 接线端子排盖塑料盖 | 0.3% |  |
|  |  |  |  | 导线接头采用冷压端子 | 1% |  |
|  |  |  |  | 套号码管符合规范 | 0.8% |  |
|  |  |  |  | 插接线按要求绑扎 | 0.5% |  |
|  |  |  |  | 压缩机连接正确 | 0.1% |  |
|  |  |  |  | 室外风机连接正确 | 0.1% |  |
|  |  |  |  | 室内风机连接正确 | 0.1% |  |
|  |  |  |  | 步进电机连接正确 | 0.1% |  |
|  |  |  |  | 四通电磁换向阀连接正确 | 0.1% |  |
|  |  | 双温冷库电气系统连接 | 6% | 接地线连接符合要求 | 0.4% | 结果评分 |
|  |  |  |  | 线槽外的导线用缠绕管保护 | 0.3% |  |
|  |  |  |  | 线槽内强弱电分离布置 | 0.3% |  |
|  |  |  |  | 接线端子排盖塑料盖 | 0.3% |  |
|  |  |  |  | 导线接头采用冷压端子 | 1% |  |
|  |  |  |  | 套号码管符合规范 | 0.8% |  |
|  |  |  |  | 插接线按要求绑扎 | 0.5% |  |
|  |  |  |  | 使用热塑管作护套 | 0.5% |  |
|  |  |  |  | 高低压压力控制器连接正确 | 0.4% |  |
|  |  |  |  | 冷凝压力控制器连接正确 | 0.2% |  |
|  |  |  |  | 电流表连接正确 | 0.1% |  |
|  |  |  |  | 压缩机连接正确 | 0.1% |  |
|  |  |  |  | 冷凝风机连接正确 | 0.1% |  |
|  |  |  |  | 冷冻室电磁阀连接正确 | 0.1% |  |
|  |  |  |  | 冷藏室电磁阀连接正确 | 0.1% |  |
|  |  |  |  | 冷冻室照明灯线路连接正确 | 0.1% |  |
|  |  |  |  | 冷藏室照明灯线路连接正确 | 0.1% |  |
|  |  |  |  | 冷冻室门开关安装正确 | 0.1% |  |
|  |  |  |  | 冷藏室门开关安装正确 | 0.1% |  |
|  |  |  |  | 冷冻室门开关线路连接正确 | 0.1% |  |
|  |  |  |  | 冷藏室门开关线路连接正确 | 0.1% |  |
|  |  |  |  | 冷冻室温度传感器线路连接正确 | 0.1% |  |
|  |  |  |  | 冷藏室温度传感器线路连接正确 | 0.1% |  |
| 空调及双温冷库电气系统排故 | 8% | 空调电气系统排故 | 4% | 故障1测试点正确、测试数据合理、故障代码正确 | 1% | 结果评分 |
|  |  |  |  | 故障2测试点正确、测试数据合理、故障代码正确 | 1% |  |
|  |  |  |  | 故障3测试点正确、测试数据合理、故障代码正确 | 1% |  |
|  |  |  |  | 故障4测试点正确、测试数据合理、故障代码正确 | 1% |  |
|  |  | 双温冷库电气系统排故 | 4% | 故障1测试点正确、测试数据合理、故障代码正确 | 1% | 结果评分 |
|  |  |  |  | 故障2测试点正确、测试数据合理、故障代码正确 | 1% |  |
|  |  |  |  | 故障3测试点正确、测试数据合理、故障代码正确 | 1% |  |
|  |  |  |  | 故障4测试点正确、测试数据合理、故障代码正确 | 1% |  |
| 双温冷库制冷系统测试 | 7% | 压力测试 | 3% | 制冷系统中阀门均处于开启状态 | 1% | 结果评分 |
|  |  |  |  | 压力值符合要求 | 0.5% |  |
|  |  |  |  | 正确进行检漏 | 0.5% |  |
|  |  |  |  | 读取数据、记录数据准确 | 0.5% |  |
|  |  |  |  | 以可控方式加注或释放氮气 | 0.5% |  |
|  |  | 抽真空 | 4% | 真空计及球阀安装正确 | 0.5% | 结果评分 |
|  |  |  |  | 抽真空及真空保压操作正确 | 0.5% |  |
|  |  |  |  | 真空保压值符合要求 | 3% |  |
| 双温冷库制冷系统调试 | 35% | 充注制冷剂 | 3% | 关闭球阀后，快速拆除真空计 | 0.5% | 结果评分 |
|  |  |  |  | 在正压条件下拆除球阀 | 0.5% |  |
|  |  |  |  | 充注制冷剂高压侧加液 | 1% |  |
|  |  |  |  | 将双表修理阀加液管中残余液态制冷剂导入系统 | 0.5% |  |
|  |  |  |  | 制冷剂充注量符合要求650g±50g | 0.5% |  |
|  |  | 参数设置 | 2.5% | 冷冻室温控器设定值-10（℃） | 0.5% | 结果评分 |
|  |  |  |  | 冷藏室温控器设定值5（℃） | 0.5% |  |
|  |  |  |  | 低压压力控制器cut in值1（bar） | 0.3% |  |
|  |  |  |  | 低压压力控制器diff值0.7（bar） | 0.3% |  |
|  |  |  |  | 高压压力控制器cut out值14（bar） | 0.3% |  |
|  |  |  |  | 冷凝压力控制器cut in值7.5（bar） | 0.3% |  |
|  |  |  |  | 冷凝压力控制器diff值1.5（bar） | 0.3% |  |
|  |  | 运行记录 | 22% | T1感温头安装正确、保温、入线槽、记录准确 | 0.8% | 结果评分 |
|  |  |  |  | T2感温头安装正确、保温、入线槽、记录准确 | 0.8% |  |
|  |  |  |  | T3感温头安装正确、保温、绑扎、记录准确 | 0.8% |  |
|  |  |  |  | T4感温头安装正确、保温、绑扎、记录准确 | 0.8% |  |
|  |  |  |  | T5感温头安装正确、保温、绑扎、记录准确 | 0.8% |  |
|  |  |  |  | T6感温头安装正确、保温、绑扎、记录准确 | 0.8% |  |
|  |  |  |  | T7感温头安装正确、保温、入线槽、记录准确 | 0.8% |  |
|  |  |  |  | T8感温头安装正确、保温、入线槽、记录准确 | 0.8% |  |
|  |  |  |  | 压缩机运行电流记录准确 | 0.5% |  |
|  |  |  |  | 低压压力记录准确 | 0.5% |  |
|  |  |  |  | 高压压力记录准确 | 0.5% |  |
|  |  |  |  | 冷藏室蒸发压力记录准确 | 0.6% |  |
|  |  |  |  | 冷冻室蒸发压力记录准确 | 0.5% |  |
|  |  |  |  | 冷藏室库温达到“要求”设定值 | 4% |  |
|  |  |  |  | 冷冻室库温达到“要求”设定值 | 7% |  |
|  |  |  |  | 回收制冷剂 | 2% |  |
|  |  | 运行状态分析 | 7.5% | 数据处理正确，每个数据0.4 | 4% | 结果评分 |
|  |  |  |  | 绘制系统制冷循环图 | 3.5% |  |
| 职业素养 | 5% | 所有操作均符合操作规范，爱惜赛场设备、器材 | 1% | 结果评分 |
|  |  | 保持机组平台整洁、工具摆放规范，符合职业岗位要求 | 1% |  |
|  |  | 工位清洁，可回收与不可回收废弃物分别存放 | 0.5% |  |
|  |  | 正确使用绝缘鞋 | 0.5% |  |
|  |  | 正确使用绝缘手套 | 0.5% |  |
|  |  | 正确使用防冻手套 | 0.5% |  |
|  |  | 正确使用防冻目镜 | 0.5% |  |
|  |  | 正确使用防割手套 | 0.5% |  |
| 总计 | 100% |  |

十二、奖项设定

按照执行《全国职业院校技能大赛奖惩办法》的有关规定。赛项设个人一、二、三等奖。以赛项实际参赛队选手（个人总数为基数），一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。

获得一等奖的参赛选手的指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

十三、赛场预案

在比赛过程中如发生不可控，但可能出现的紧急情况，按以下方式进行处理：

1.竞赛过程中出现设备掉电、故障等意外时，现场裁判需及时确认情况，安排技术支持人员进行处理，现场裁判登记详细情况，填写补时登记表，报裁判长批准后，可安排延长补足相应选手的比赛时间。

2.预留4-5套备用机位和充足备用PC及设备，当出现非选手原因设备掉电、故障等意外时，经现场裁判认可，裁判长确认，由赛场技术支持人员予以及时更换。

3.本赛项竞赛时为各参赛队独立作业，不涉及连接统一实时竞赛进程和评分相关服务器以致影响比赛成绩的情况发生。如竞赛时某赛位参赛队出现意外境况不会影响其它赛位正常比赛，不会由此对成绩产生影响。

4.赛场双路供电，备用UPS，设有应急医疗点，120急救车和供电车场馆外等候。

5.比赛期间发生大规模意外事故和安全问题，发现者应第一时间报告赛项执委会，赛项执委会应采取中止比赛、快速疏散人群等措施避免事态扩大，并第一时间报告赛区执委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由赛区执委会决定。事后，赛区执委会应向大赛执委会报告详细情况。

十四、赛项安全

（一）安全保障组织机构

根据《全国职业院校技能大赛安全管理规定》：

1.赛项应成立安全管理机构负责本赛项筹备和比赛期间的各项安全工作，赛项执委会主任为第一责任人。

2.指定1名执委会副主任负责赛场安全。赛项执委会在赛前一周会同当地消防部门、质量监督部门检查赛场消防设施和比赛设备安全性能，并按消防、质监部门意见整改。赛前两天，执委会主任会同赛项专家组对赛场进行验收。

3.指定1名执委会副主任负责住宿与饮食安全。执委会会同当地公安部门，食品卫生部门，检查并验收驻地的安全设施和饮食卫生，保证选手的住宿安全和饮食安全。

4.各省、自治区、直辖市和计划单列市在组织参赛队时，须为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。领队为参赛队交通安全责任人。负责选手从学校出发到结束比赛回到学校整个期间的人身、交通、饮食安全。

（二）选手安全要求

1.进入赛场，必须穿符合安全要求的服装。不得穿背心、短裤和拖鞋进入竞赛场地。

2.严格遵守操作规程，不得擅自开启电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。

3.参赛人员应爱护竞赛场所的仪器设备，操作设备时应按规定的操作程序谨慎操作，不得触动非竞赛用仪器设备。操作中若违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，将立即取消竞赛资格。

4.连接电路时应断开电源，不允许带电连接电路；断开电源开关后，必须用验电器进行验电，确认无电后方可连接电路。

5.进行设备组装和调试时，工具和检测仪器、仪表等应放置在规定的位置，不得摆放在设备和连接的电路上。

6.进行设备调试时，应先确认设备无电，且工作台上无其他物件时，方可合闸通电。身体的任何部位不得触及带电的物体。

7.当更改或调整电气线路时，必须断开电源，方能进行操作。

8.有可能造成意外带电的压缩机部件、电气元件的金属外壳等都必须接地，赛场提供的黄、绿双色绝缘导线，只能作接地线。

9.带电调试和检查电路时，必须有防止触及带电体和电路中裸露带电部位的措施，必须有防止短路的措施。

10.竞赛结束时，参赛选手必须清扫、整理工作现场，与赛场工作人员办理终结手续后，方可离开赛场。

（三）安保工作要求

1.指挥员在发生突发事件时要掌握信息，统一布置工作，其他人员不得干扰。

2.发生突发事件时，全体安全保卫人员必须服从命令、听从指挥，以大局为重，不得顶撞、拖延或临时逃脱。

3.突发事件发生时，全体安全保卫人员要坚守岗位、尽职尽责，在未接到撤岗指令之前，不得离开岗位。

4.发现安全隐患或突发事件时，现场人员应立即向保卫组汇报，保卫组接报后要火速到达案发现场，指挥并配合公安干警及安全保卫人员搞好抢救工作。

5.视突发事件的具体情况，分别向上级主管部门和相关部门报告，并立即启动《赛区安全保卫突发事件处理预案》。

6.发生火警和恶性事件时，现场人员可主动向公安机关报警并向领导汇报，立即组织抢救，以免贻误战机；启用消防应急广播，通知疏散路线，稳定人心，避免踩踏伤人。

7.安全出口执勤人员，接到指令后立即打开出口门，疏导参赛人员有序撤离现场。

（四）裁判安全要求

1.参赛选手有故意损坏设备或故意伤害他人或自己的行为时，赛场裁判应立即制止，报告裁判长，经裁判长报执委会并经执委会同意后终止该参赛选手比赛资格。

2.裁判在执裁过程中如发现选手操作存在安全隐患时应及时制止，并采取切断电源等紧急补救措施。

3.裁判在执裁过程中发现其他安全隐患应立即通知裁判长并上报执委会，由执委会采取紧急补救措施。

（五）赛场文明

1.进入赛场人员要严格服从赛场工作人员的指挥，遵守赛场秩序，服从赛场工作人员的引导和安排。观摩人员要按指定区域观摩，切忌越过设置的警戒线。

2.在赛场观摩比赛时。请不要大声喧哗，不要拥挤推搡，以免影响比赛正常进行。

3.赛场内严禁吸烟，严禁携带易燃易爆物品入场。

4.进入赛区的人员请爱护现场各类物品，爱护公共环境，不随意张贴个人资料。

5.遇到问题和意外事件时，请及时向现场工作人员寻求帮助。

6.发生火灾或突发事件时，要服从赛场服务人员指挥，有序撤离现场，避免慌乱，踩踏伤人。

7.遇到紧急情况发生拥挤时，应保持镇静，在相对安全地点作短暂停留。人群拥挤时，要双手抱住胸口，防止内脏被挤压受伤。在人群中不小心跌到时，应立即收缩身体、抱紧头，尽量减少伤害。

8.如遇特殊情况，则服从大赛统一指挥。

9.设置突发事件应急疏散示意图。

十五、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.参赛队名称统一使用规定的地区代表队名称，不使用学校或其他组织的名称。

2.参赛队选手在报名获得确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，选手因故不能参赛，所在省教育主管部门需出具书面说明并按相关参赛选手资格补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，若有参赛队员缺席，则视为自动放弃竞赛。

3.各省、自治区、直辖市和计划单列市在组织参赛队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

4.参赛队对大赛组委会发布的所有文件都要仔细阅读，熟悉大赛时间安排、评判细节等，以保证顺利参加大赛。

5.参赛队按照大赛赛程安排，凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加竞赛及相关活动。

6.参赛队将通过抽签决定比赛场地和比赛顺序。

7.本规则没有规定的行为，裁判组有权做出裁决。在有争议的情况下，仲裁工作组的裁决是最终裁决，任何媒体资料都不做参考。

8.本竞赛项目的解释权归大赛组委会。

（二）指导教师须知

1.做好赛前抽签工作，确认比赛出场顺序，协助大赛承办方组织好本单位比赛选手的各项赛事相关事宜。

2.做好本单位比赛选手的业务辅导、心理疏导和思想引导工作，对参赛选手及比赛过程报以平和、包容的心态；共同维护竞赛秩序。

3.自觉遵守竞赛规则，尊重和支持裁判员工作，不随意进入比赛现场及其他禁止入内的区域，确保比赛进程的公平、公正、顺畅、高效。

4.各参赛队要坚决执行比赛的各项规定，加强对参赛人员的管理，做好赛前准备工作，督促选手带好证件和要求自带的工量具和材料等。

5.当本单位参赛选手对比赛进程中出现异常或疑问，应及时了解情况，客观做出判断，并做好选手的安抚工作，经内部进行协商，认为有必要时可在规定时限内向赛项仲裁工作组反映情况或提出书面仲裁申请。

6.参赛选手因申诉或对处理意见不服而停止比赛，以弃权处理。

7.指导教师应认真研究和掌握本赛项比赛的技术规则和赛场要求，指导选手做好赛前技术准备和应赛准备。

8.指导教师应在赛后做好技术总结和工作总结。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手报到后，凭身份证领取参赛证，并核实选手参赛资格。参赛证为选手参赛的凭据。参赛选手一经确认，中途不得任意更换，否则以作弊论处，其个人不得参与个人名次排名。

2.参赛选手应持参赛有效证件，按竞赛顺序、项目场次和竞赛时间，提前30分钟到各考核项目指定地点接受检录、抽签决定竞赛赛位号等。

3.检录后的选手，应在工作人员的引导下，提前15分钟到达竞赛现场，从竞赛计时开始，选手未到即取消该项目的参赛资格。

4.参赛选手进入赛场，应佩戴参赛证，并根据竞赛项目要求统一着装，做到衣着整洁，符合安全生产及竞赛要求。

5.参赛选手应认真阅读各项目竞赛操作须知，自觉遵守赛场纪律，按竞赛规则、项目与赛场要求进行竞赛，不得携带任何书面或电子资料、手机等电子或通讯设备进入赛场，不得有任何舞弊行为，否则视情节轻重执行赛场纪律。

6.竞赛期间，竞赛选手应服从裁判员评判，若对裁判员评分产生异议，不得与裁判员争执、顶撞，但可在规定时限内由领队向赛项仲裁工作组提出书面仲裁申请；由赛项仲裁工作委员会调查核实并处理。

7.不服从裁判员、工作人员、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛选手比赛情况，裁判组应提出警告。累计警告2次或情节特别严重，造成竞赛终止的，经裁判长裁定后终止比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。

8.竞赛过程中，产生重大安全事故、或有产生重大安全事故隐患，经裁判员提示无效的，裁判员可终止其比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。

9.竞赛过程中，出现赛项规程所规定的取消比赛资格的行为，裁判员可终止其比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。

10.参加技能操作竞赛的选手如提前完成作业，选手应在指定的区域等待，经裁判员同意方可离开考场。

11.竞赛过程中如因竞赛设备或检测仪器发生故障，应及时报告裁判员，不得私自处理，否则取消本场次比赛资格。

12.比赛时，替补队员不得进入比赛现场参与比赛。

（四）工作人员须知

1.服从大赛组委会的领导，遵守职业道德、坚持原则、按章办事，切实做到严格认真，公正准确，文明执裁。

2.必须佩带裁判员胸卡、着裁判员装，仪表整洁，语言举止文明礼貌，接受仲裁组成员和参赛人员的监督。

3.必须参加大赛组委会的赛前培训。

4.竞赛期间，保守竞赛秘密，不得向各赛区领队、教练及选手泄露、暗示大赛秘密。

5.严格遵守比赛时间，不得擅自提前或延长。

6.严格执行竞赛纪律，除应向参赛选手交代的竞赛须知外，不得向参赛选手暗示解答与竞赛有关的问题，更不得向选手进行指导或提供方便。

7.裁判员与工作人员坚守岗位，不得私自串岗，不迟到，不早退。

8.监督选手遵守竞赛规则和安全操作规程的情况，不得无故干扰选手比赛。正确处理竞赛中出现的问题。

9.遵循公平、公正原则，维护赛场纪律，文明执裁，如实填写赛场记录。

10.工作人员应在每轮比赛中，对出现的设备故障应及时检查并抢修；对不能解决的设备问题，应及时汇报。

十六、申诉与仲裁

（1）根据《全国职业院校技能大赛赛项监督与仲裁管理办法》仲裁人员的条件和组成程序，成立赛项仲裁工作组。仲裁工作组在赛项执委会领导下开展工作，并对赛项执委会负责。

（2）仲裁人员的职责

①熟悉赛项的竞赛规程和规则。

②掌握本赛项的竞赛进展情况。

③受理各参赛队的书面申诉。

④对受理的申诉进行深入调查，做出客观、公正的集体仲裁。

3.申诉与仲裁的程序

（1）各参赛队对不符合赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品；竞赛执裁、赛场管理、竞赛成绩，以及工作人员的不规范行为等，可向赛项仲裁工作组提出申诉。

（2）申诉主体为参赛队领队。

（3）申诉启动时，参赛队以该队领队亲笔签字同意的书面报告的形式递交赛项仲裁工作组。报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

（4）提出申诉应在赛项比赛结束后2小时内提出。超过2小时不予受理。

（5）赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

（6）申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果；不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序；仲裁结果由申诉人签收，不能代收；如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

十七、竞赛观摩

1.大赛期间，允许各有关企业、单位、行业协会组织专家、技术人员团体、参赛队领队、指导教师在指定观摩区进行公开观摩。

2.观摩人员可在开赛2小时后，以小组为单位，在赛场引导员的引导下，有序进入赛场观摩，观摩时间为半个小时。

3.观摩人员只能在观摩区走动，不得大声讲话、不能拨打接听电话，不能在赛位前停留，不得与选手有任何交流，不得干扰选手比赛，不准向场内裁判员及工作人员打招呼、提问，禁止未经允许拍照和摄像。凡违反规定者，立即取消参观资格。

4.新闻媒体等进入赛场必须经过大赛执委会允许，由专人陪同并听从现场工作人员的安排和管理，不能影响比赛进行。

十八、竞赛直播

直播方式：赛场直播。

直播安排：利用网络传媒技术对赛场的比赛全过程进行直播。

直播内容：赛项的比赛过程、开闭幕式，对现场优秀选手、优秀指导教师采访，作品展示等。

十九、资源转化

在大赛执委会的领导与监督下，赛后30日内向大赛执委会办公室提交教学资源转化方案，具体资源转化方案如表5所示。

表5  资源转化方案

| 资源名称 | 表现 形式 | 资源数量 | 资源要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 本 资 源 | 风采展示 | 赛项宣传片 | 视频 | 1 | 15分钟以上 | 2019年6月30日 |
|  |  | 风采展示片 | 视频 | 1 | 10分钟以上 | 2019年6月30日 |
|  | 技能概要 | 技能介绍 技能要点 评价指标 | 文档 | 1 | 电子教材 | 2019年6月30日 |
|  | 教学资源 | 《制冷与双温冷库组装与调试》教材 | 出版物 | 1 | 发行 | 2019年6月30日 |
|  |  | 技能训练指导书 | 文档 | 1 | 电子教材 | 2019年6月30日 |
|  |  | 大赛作品集 | 视频 | 15 | 30分钟以上 | 2019年6月30日 |
|  |  | 技能操作规程 | 视频 | 5 | 30分钟以上 | 2019年6月30日 |
| 拓 展 资 源 | 案例库 | 文档 | 5 | 电子教材 | 2019年6月30日 |
|  | 素材资源库 | 图片 | 100 | 照片 | 2019年6月30日 |
|  | 试题库 | 文档 | 10 | 电子教材 | 2019年6月30日 |
|  | 优秀选手访谈 | 视频 | 5 | 10分钟以上 | 2019年6月30日 |

# 附件一：中职组“制冷与空调设备组装与调试”赛题样卷

2019年全国职业院校技能大赛

中职组

“制冷与空调设备组装与调试”

赛

题

样

卷

“制冷与空调设备组装与调试”赛卷

工位号             交卷时间                 裁判

| 任务 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、说 明

1.总分为100分，总时间为240分钟。

2.记录表中所有数据要求用黑色字迹的圆珠笔或签字笔如实填写，表格应保持整洁，表格中所记录的时间以赛场挂钟时间为准，所有数据记录的填写或涂改，必须报请裁判核实并签字确认，否则该项不得分。

3.违规操作扣分：

（1）申领3/8″铜管或1/4″铜管扣1分/米。

（2）在工作过程中，因违规操作造成短路或触电扣10分。

（3）在工作过程中，因漏电保护跳闸影响他人正常操作扣15分。

（4）在工作过程中，因违规操作导致大量制冷剂泄漏扣10分。

（5）因违规操作而损坏赛场设备及部件的扣分：风冷冷凝机组扣10分/套，电磁阀、热力膨胀阀、能量调节阀、蒸发压力调节阀、真空计、真空泵、双表修理阀、电子计价秤等扣5分/个，其它设施及系统零部件（除螺丝、螺母、平垫、弹垫外）扣2分/个。

（6）扰乱赛场秩序，干扰评委的正常工作扣10分，情节严重者，经执委会批准，由裁判长宣布，取消参赛资格。

二、工作任务

任务一  制冷管件制作（5%）

任务要求：

根据附件1图纸要求，选用合适的铜管，完成制冷管件的制作，并固定在夹板上。

技术要求：

1.形状与图纸要求相符合。

2.实际尺寸与标注尺寸相符，误差不超过±3mm。

3.管件无压扁、无变形、无皱褶等情况。

任务二 双温冷库制冷系统组装（30%）

任务要求：

根据附件2、附件3图纸要求，完成双温冷库制冷系统的组装。

技术要求：

1.双温冷库的库体与机组平台间距净尺寸为100 mm。

2.零部件必须安装可靠、牢固。对于有尺寸要求的零部件，安装尺寸误差不超过±5mm，没有尺寸要求的零部件选手可自行固定。

3.热力膨胀阀竖直安装。感温包安装在蒸发器出口的水平管路上，用铜管卡进行固定，保温处理采用赛场提供的专用自粘保温管进行保温，毛细管使用扎带进行适当固定。

4.电磁阀水平安装，制冷剂流向与标注方向一致。

5.蒸发压力调节阀的压力表接口与单组压力表之间采用毛细管连接，如果毛细管过长，在单组压力表侧做环形盘绕，并用扎带分3处扎紧，环形内径为φ40～φ60mm。

6.制冷系统整体布局合理、美观、层次分明，管路要求连接简洁、横平竖直，没有交错、不得相互碰触。

7.连接长度超过400mm的管件（含器件长度），使用R型管卡和铜柱（铜柱由铜管自制）进行固定。

8.利用赛场提供的氮气对自制管件进行吹污，吹污压力为0.4MPa～0.5MPa，将吹污压力值填入表1。

9.对需要保温的管路及器件加套保温管，穿保温管时管口用胶套封口。

表1 双温冷库系统安装过程记录表

| 项 目 | 是/否符合规范 | 裁判签字 |
| --- | --- | --- |
| 吹污压力 |  |  |
| 吹污操作 |  |  |
| 胶套使用 |  |  |

任务三 空调及双温冷库电气系统连接（10%）

（一）空调电气系统连接

任务要求：

根据表2接线端子排分配表，完成空调电气系统的连接。

技术要求：

1.导线使用要求：传感器选用0.5mm2导线，执行部件选用1mm2导线，接地线选用1mm2黄/绿双色导线。

2.与端子排连接的导线接头须采用冷压端子连接。

3.连接导线两端套号码管上，标识的数字要求一致。

4.线槽内布线整齐美观，执行部件的连接导线沿线槽外侧布放，传感器的连接导线沿线槽内侧布放，并用扎带分别固定。

5.对于不在线槽内的连接导线，使用缠绕管绑扎或套管保护。

6.连接空调电气控制模块与平台上接线端子排的插接线，逐一按不同器件在上中下三个位置用扎带分开捆扎。

7.接线完成后，通电测试各执行部件的功能是否正常，由裁判在表3签字确认。

表2 空调电气系统接线端子排分配表

| 端子排号 | 设备或器件 | 端子排号 | 设备或器件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 接地线 | 47 | 霍尔元件IN |
| 36 | 压缩机启动端 | 48 | 霍尔元件OUT |
| 37 | 压缩机运行端 | 49 | 霍尔元件GND |
| 38 | 压缩机公共端 | 50 | 步进电机公共端 |
| 39 | 室外风机启动端 | 51 | 步进电机A+ |
| 40 | 室外风机运行端 | 52 | 步进电机A- |
| 41 | 室外风机公共端 | 53 | 步进电机B+ |
| 42 | 四通换向阀线圈 | 54 | 步进电机B- |
| 43 | 四通换向阀线圈 | 55 | 室内环境温度传感器 |
| 44 | 室内风机启动端 | 56 | 室内环境温度传感器 |
| 45 | 室内风机运行端 | 57 | 室内管路温度传感器 |
| 46 | 室内风机公共端 | 58 | 室内管路温度传感器 |

表3 空调系统功能测试记录表

| 系统部件 | 是/否正常工作 | 裁判签字 |
| --- | --- | --- |
| 压缩机 |  |  |
| 室外风机 |  |  |
| 室内风机 |  |  |
| 步进电机 |  |  |
| 四通换向阀 |  |  |

（二）双温冷库电气系统连接

任务要求：

根据表4接线端子排分配表，完成双温冷库电气系统的连接。

技术要求：

1.导线使用要求：传感器选用0.5mm2导线，执行部件选用1mm2导线，接地线选用1mm2黄/绿双色导线。

2.与端子排连接的导线接头须采用冷压端子连接。

3.连接导线两端套号码管，标识的数字方向要求一致。

4.线槽内要求布线平整美观，执行部件的连接导线沿线槽内侧布放，传感器的连接导线沿线槽外侧布放，并用扎带分别固定。

5.对于不在线槽内的连接导线，使用缠绕管绑扎或套管保护。

6.连接电源及考核模块、控制模块与机组平台上接线端子排的插接线，逐一按不同器件在上中下三个位置用扎带分开捆扎。

7.电源及考核模块上的交流电流表显示双温冷库压缩机运行电流。

8.完成制冷剂充注及参数设置后，通电测试各执行部件的功能是否正常，由裁判在表5签字确认。

表4 双温冷库电气系统接线端子排分配表

| 端子排号 | 设备或器件 | 端子排号 | 设备或器件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 接地线 | 19 | 冷冻室风机L |
| 5 | 压缩机L | 20 | 冷冻室风机N |
| 6 | 压缩机N | 21 | 冷冻室照明灯L |
| 7 | 冷凝器风机N | 22 | 冷冻室照明灯N |
| 8 | 冷凝器风机L | 23 | 冷藏室照明灯L |
| 9 | 冷冻室电磁阀线圈 | 24 | 冷藏室照明灯N |
| 10 | 冷冻室电磁阀线圈 | 25 | 冷冻室门开关 |
| 11 | 冷藏室电磁阀线圈 | 26 | 冷冻室门开关 |
| 12 | 冷藏室电磁阀线圈 | 27 | 冷藏室门开关 |
| 13 | 冷凝压力控制器 | 28 | 冷藏室门开关 |
| 14 | 冷凝压力控制器 | 29 | 冷藏室传感器 |
| 15 | 高低压压力控制器A | 30 | 冷藏室传感器 |
| 16 | 高低压压力控制器B | 31 | 冷冻室传感器 |
| 17 | 高低压压力控制器C | 32 | 冷冻室传感器 |
| 18 | 高低压压力控制器D | 33 |  |

表5 双温冷库功能测试记录表

| 系统部件 | 是/否正常工作 | 裁判签字 |
| --- | --- | --- |
| 压缩机 |  |  |
| 冷凝风机 |  |  |
| 冷冻室风机 |  |  |
| 冷冻室照明灯 |  |  |
| 冷藏室照明灯 |  |  |
| 冷冻室电磁阀 |  |  |
| 冷藏室电磁阀 |  |  |

任务四 空调及双温冷库电气系统排故（8%）

任务要求：

在空调、双温冷库电气线路测试正常后，报请裁判设置电气系统故障。通电测试，根据故障现象进行故障分析、判断及排除。

技术要求：

1.分组故障设置，每组可设置1-3个故障。在故障排除时，每次只下载一组故障到系统中，当该组故障排除后（或答题错误次数超过限制清除故障后），自动下载下一组故障到系统中。

2.根据空调电气排故故障1～故障4的故障现象，对空调电路进行检测、分析与排除，将结果填入表6。

3.根据双温冷库电气排故故障1～故障4的故障现象，对双温冷库电路进行检测、分析与排除，将结果填入表7。

4.数据记录说明：测试点标号是指在PCB板上的测量点上标注的数字、字母或面板上的文字；测试数据是指故障电压值、电阻值等；故障代码是指备选故障的编号。

表6 空调电气排故检测记录表

| 序号 | 测试点标号 | 测试数据 | 故障代码 | 裁判签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障1 |  |  |  |  |
| 故障2 |  |  |  |  |
| 故障3 |  |  |  |  |
| 故障4 |  |  |  |  |

表7双温冷库电气排故检测记录表

| 序号 | 测试点标号 | 测试数据 | 故障代码 | 裁判签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障1 |  |  |  |  |
| 故障2 |  |  |  |  |
| 故障3 |  |  |  |  |
| 故障4 |  |  |  |  |

任务五 双温冷库制冷系统测试（7%）

完成双温冷库制冷系统组装后，按要求进行压力测试和抽真空操作。在测试期间时，设备不允许通电。

（一）压力测试

任务要求：

双温冷库制冷系统组装完成后，按技术规范进行压力测试。

技术要求：

1.在压力测试前必须确保制冷系统中所有阀件处于开启状态。

2.压力测试开始时，氮气压力控制在0.3～0.4MPa，如无明显泄漏可继续加压至试压压力值1.2MPa。自检不漏后，断开氮气管与制冷系统的连接，将保压开始时间及低压侧压力表的压力值填入表8。

3.保压10min后，将保压结束时间及低压侧压力表的压力值填入表8。

4.如果发现有泄漏现象，选手应自行查明原因并进行处理后，重新进行压力测试操作，直到不漏为止。

表8 双温冷库压力测试记录表

| 次数 | 保压开始 | 保压结束 |
| --- | --- | --- |
|  | 时 间 | 压力值 (bar) | 裁判签字 | 时 间 | 压力值 (bar) | 裁判签字 |
| 第一次 |  |  |  |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |  |  |  |

（二）抽真空

任务要求：

完成双温冷库制冷系统的抽真空及真空保压操作。

技术要求：

1.正确连接真空泵、双表修理阀、真空计及球阀，对制冷系统进行抽真空操作。

2.抽真空完成后，断开真空泵与双表修理阀的连接软管，进入真空保压，将保压开始时间及压力值填入表9。

3.真空保压10min后，将保压结束时间及压力值填入表9。

4.真空保压结束时，真空计显示压力值不高于2500mic，方可进行制冷剂充注；压力值高于2500mic，不允许进行制冷剂充注，选手应自行查明原因，重新进行抽真空操作，直到符合要求为止。

表9 双温冷库制冷系统真空保压记录表

| 次数 | 保压开始 | 保压结束 |
| --- | --- | --- |
|  | 时 间 | 压力值 (mic) | 裁判签字 | 时 间 | 压力值 (mic) | 裁判签字 |
| 第一次 |  |  |  |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |  |  |  |
| 第三次 |  |  |  |  |  |  |

任务六 双温冷库制冷系统调试（35%）

任务要求：

真空保压完成后，对双温冷库制冷系统进行制冷剂充注及调试。

技术要求：

（一）充注制冷剂

1.充注制冷剂前，关闭球阀，正确拆除真空计。

2.在制冷系统正压条件下，拆除球阀。

3.使用定量充注法，向双温冷库制冷系统定量充注制冷剂，参考值为650g，视系统实际需要可适量增减，并将结果填入表10。

4.在操作过程中，不得向赛场大量排放制冷剂。

表10 制冷剂充注量记录表

| 充注前制冷剂瓶重量（kg） | 充注后制冷剂瓶重量（kg） | 加入量（g） | 裁判签字 |
| --- | --- | --- | --- |

（二）参数设置

按要求设置参数，并将结果填入表11。

1.温控器参数设置

冷冻室温控器设定值：-10℃；冷藏室温控器设定值：5℃。

2.压力控制器参数设置

高低压压力控制器高压侧保护设定为：14 bar（表压力），低压侧保护设定：低压压力接通值设定为1 bar（表压力）,回差设定为0.7 bar。冷凝器压力控制器接通值设定为7.5bar（表压力），回差设定为1.5bar。

表11双温冷库参数设置记录

| 项 目 | 设置数值 | 是/否正确 | 裁判签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷冻室温控器设定值 |  |  |  |
| 冷藏室温控器设定值 |  |  |  |
| 低压压力控制器CUT IN值 |  |  |  |
| 低压压力控制器DIFF值 |  |  |  |
| 高压压力控制器CUT OUT值 |  |  |  |
| 冷凝压力控制器CUT IN值 |  |  |  |
| 冷凝压力控制器DIFF值 |  |  |  |

（三）运行记录

1.调试运行及数据记录

（1）根据附件2双温冷库制冷系统上标注的测试点，完成智能数字巡检仪及感温头的安装。

（2）启动双温冷库系统，调试运行。

（3）调试完成后，将冷冻室和冷藏室的温度填入表12。

表12双温冷库运行效果记录表

| 项目 | 实际值 | 是否达到设定值 | 裁判签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷冻室温度Tds（℃） |  |  |  |
| 冷藏室温度Tcs（℃） |  |  |  |

（4）冷冻室和冷藏室均达到设定值后，依次测量状态点T1至状态点T8的温度值以及压缩机运行电流等运行参数，将数据如实填入表13。

表13 双温冷库运行数据记录表

| 运行温度 |
| --- |
| 序号 | 巡检项目 | 温度（℃） | 是/否相符 | 裁判签字 |
| 1 | T1 |  |  |  |
| 2 | T2 |  |  |  |
| 3 | T3 |  |  |  |
| 4 | T4 |  |  |  |
| 5 | T5 |  |  |  |
| 6 | T6 |  |  |  |
| 7 | T7 |  |  |  |
| 8 | T8 |  |  |  |
| 运行参数 |
| 序号 | 项目 | 参数值 | 是/否相符 | 裁判签字 |
| 1 | 压缩机运行电流（A） |  |  |  |
| 2 | 低压压力(bar) |  |  |  |
| 3 | 高压压力(bar) |  |  |  |
| 4 | 冷藏室蒸发压力(bar) |  |  |  |
| 5 | 冷冻室蒸发压力(bar) |  |  |  |

2. 回收制冷剂

运行结束后，在裁判监督下将制冷剂回收到风冷冷凝机组中。

表14 制冷剂回收情况记录表

| 项目 | 完成 | 未完成 | 裁判签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回收制冷剂 |  |  |  |

（四）运行状态分析

1.数据处理

（1）根据R134a制冷剂热力性质表，查取相关数据，填写在表15中。

（2）根据表15的计算说明，完成相关数据计算并填写在表15中。

表15 运行参数查表与计算表

| 项目 | 计算说明 | 数据记录和计算 |
| --- | --- | --- |
| 冷凝温度Th | 查表(冷凝压力) |  |
| 冷藏蒸发温度Tc | 查表(冷藏蒸发压力) |  |
| 冷冻蒸发温度Td | 查表(冷冻蒸发压力) |  |
| 冷藏室温蒸发温差 | Tcs-Tc |  |
| 冷冻室温蒸发温差 | Tds-Td |  |
| 压缩机排气过热度 | T1-Th |  |
| 冷凝出液过冷度 | Th-T2 |  |
| 冷藏蒸发器过热度 | T4-Tc |  |
| 冷冻蒸发器过热度 | T6-Td |  |
| 能量调节阀提升吸气温度 | T8-T7 |  |

2.绘制系统制冷循环图

根据表13及表15中的数据，在附件5上绘制系统制冷循环图。

三、职业素养（5%）

1.爱惜赛场设备、器材，不允许随手扔工具，在操作中不得发出异常噪声，以免影响其他选手操作。

2.机组平台、工作台表面整洁，工具摆放、导线线头等处理符合职业岗位要求。

3.在管件制作安装过程中须穿戴防割手套，在通电测试时须穿戴绝缘鞋和绝缘手套，在进行制冷剂相关操作过程中须穿戴防冻手套和防护目镜。

4.所有操作均应符合安全操作规范。

5.遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员。